	BỘ CÔNG THƯƠNG
_________

Số: 05/2023/TT-BCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023


 

THÔNG TƯ
Ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp
_____________

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Điều 2. Thông tư có hiệu lực từ ngày 08 tháng 5 năm 2023.

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

	Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Tập đoàn kinh tế (EVN, PVN, TKV);
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, ĐL (LĐ).
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 




Đặng Hoàng An


 

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH 

THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (Bộ định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện chuyên ngành từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc một chỉ tiêu thí nghiệm điện các công trình đường dây và trạm biến áp.

I. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
Bộ định mức dự toán được biên chế theo loại công tác và thống nhất mã hiệu bao gồm 9 Chương:

- Chương I: Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện, máy biến áp lực.

- Chương II: Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện.

- Chương III: Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất.

- Chương IV: Thí nghiệm rơle bảo vệ và tự động điện.

- Chương V: Thí nghiệm thiết bị đo lường điện.

- Chương VI: Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt.

- Chương VII: Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơle bảo vệ, tự động và tín hiệu.

- Chương VIII: Thí nghiệm mẫu hóa.

- Chương IX: Công tác tổ hợp phục vụ thí nghiệm.

II. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
Định mức dự toán bao gồm các nội dung sau:

1. Mức hao phí vật liệu
Là khối lượng các loại vật liệu, năng lượng trực tiếp sử dụng để thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Hao phí vật liệu gồm 02 loại: Vật tư tiêu hao và vật tư hao mòn, đã bao gồm hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển (nếu có).

2. Mức hao phí lao động
Là mức sử dụng ngày công của kỹ sư, công nhân trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trong đó đã bao gồm ngày công của cả kỹ sư, công nhân điều khiển máy thí nghiệm.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện hoàn chỉnh một đơn vị thí nghiệm từ khi chuẩn bị, thực hiện thí nghiệm, kết thúc, thu dọn hiện trường thi công và lập biên bản hoặc báo cáo kết quả thí nghiệm.

Cấp bậc kỹ sư, công nhân tính trong định mức được tính quy đổi bình quân đối với mỗi đơn vị công tác thí nghiệm điện.

3. Mức hao phí máy thi công
Là số ca máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện thí nghiệm được tính bằng ca để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

4. Kết cấu mỗi danh mục định mức
- Nội dung công việc thí nghiệm.

- Bảng trị số định mức.

- Ghi chú định mức - Điều kiện áp dụng (nếu có).

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
Định mức dự toán chuyên ngành công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp làm cơ sở để lập đơn giá, lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.

Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo mở rộng đang được đấu nối vào lưới điện thì hao phí nhân công được nhân hệ số 1,1.

Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các bảng mức của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần nhất thứ, mạch điều khiển, đo lường rơle bảo vệ, tự động hóa và tín hiệu, hao phí nhân công nhân với hệ số 0,8.

Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nói trên, trong mỗi chương công tác của Bộ định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng loại công tác thí nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, các đơn vị thí nghiệm chuyên ngành điện và các ban quản lý dự án thực hiện việc tổng hợp, theo dõi, kịp thời đề xuất các nội dung hợp lý cần xem xét bổ sung, hiệu chỉnh, sửa đổi bổ sung khi cần thiết./.

 

CHƯƠNG I
THÍ NGHIỆM MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MÁY BIẾN ÁP LỰC
EA.10000  THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MÁY PHÁT ĐIỆN 
EA.11000  Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện đồng bộ - U < 1000 V
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.

- Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.

- Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.

- Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất máy, động cơ (kW)

	
	
	P ≤ 10
	10 < P ≤ 50
	50 < P ≤ 100
	100 < P ≤ 200

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	2,000
	4,000
	6,000
	8,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,150
	0,225
	0,338
	0,506

	Giẻ lau
	kg
	0,100
	0,150
	0,225
	0,338

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,200
	0,300
	0,450
	0,675

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	1,000
	1,200
	1,440
	1,728

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,540
	1,830
	2,130
	2,420

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,580
	0,730
	0,880
	1,020

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,083
	0,125
	0,167
	0,208

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,083
	0,104
	0,125
	0,146

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cấp điện áp đến 1 kV)
	ca
	0,063
	0,083
	0,104
	0,125

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,042
	0,063
	0,083
	0,104

	Mã hiệu: EA.110
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho động cơ, máy phát điện đồng bộ.

3.2 - Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 2 bảng mức được nhân hệ số 0,60.

EA.12000 Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện không đồng bộ - U < 1000 V
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.

- Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.

- Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.

- Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn v|
	Công suất máy, động cơ (k\V)

	
	
	P ≤ 10
	10 < P ≤ 50
	50 < P ≤ 100
	100< P ≤ 200

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,600
	3,200
	4,800
	6,400

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,120
	0,180
	0,270
	0,405

	Giẻ lau
	kg
	0,080
	0,120
	0,180
	0,270

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,160
	0,240
	0,360
	0,540

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,800
	0,960
	1,152
	1,382

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,232
	1,464
	1,704
	1,936

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,464
	0,584
	0,704
	0,816

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,066
	0,100
	0,134
	0,166

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,066
	0,083
	0,100
	0,117

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cấp điện áp đến 1 kV)
	ca
	0,050
	0,066
	0,083
	0,100

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,034
	0,050
	0,066
	0,083

	Mã hiệu: EA.120
	 
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho động cơ, máy phát điện không đồng bộ.

3.2 - Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 2 bảng mức được nhân hệ số 0,60.

EA.20000  THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC 
EA.21000  Thí nghiệm máy biến áp lực - U 66 ÷ 500 kV 
EA.21100  Thí nghiệm máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV 
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài máy biến áp lực.

- Thí nghiệm các biến dòng chân sứ của máy biến áp.

- Thí nghiệm không tải máy biến áp ở điện áp thấp.

- Thí nghiệm ngắn mạch ở điện áp thấp (khi cần).

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.

- Đo tgδ và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA)

	
	
	S ≤ 16
	16 < S ≤ 25
	25 < S ≤ 40
	40 < S ≤ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	4,436
	4,573
	4,714
	4,860

	Cồn công nghiệp
	kg
	1,109
	1,143
	1,179
	1,215

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,109
	1,143
	1,179
	1,215

	Giẻ lau
	kg
	1,109
	1,143
	1,179
	1,215

	Giấy nhám số 0
	tờ
	2,218
	2,286
	2,357
	2,430

	Băng dính cách điện
	cuộn
	1,109
	1,143
	1,179
	1,215

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	4,436
	4,573
	4,714
	4,860

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	25,915
	27,422
	28,918
	30,082

	Công nhân 5,0/7
	công
	11,088
	11,732
	12,855
	12,958

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,542
	0,563
	0,583
	0,604

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,927
	0,958
	0,99
	1,021

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,333
	0,396
	0,458
	0,521

	Máy chụp sóng
	ca
	0,563
	0,625
	0,688
	0,750

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,292
	0,302
	0,313
	0,323

	Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng
	ca
	0,500
	0,521
	0,542
	0,563

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,833
	0,865
	0,896
	0,927

	Mã hiệu: EA.211
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Trong trường hợp chỉ thí nghiệm bộ điều áp dưới tải trên máy biến áp, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,20.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm thêm ngắn mạch ở điện áp thấp, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,10.

3.3 - Bảng mức xác định cho máy biến áp lực 3 pha điện áp 66÷110 kV có 3 cuộn dây:

a) Trường hợp cần thí nghiệm đầu trích dự phòng chuyển đổi điện áp lưới phân phối, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,10;

b) Trường hợp thí nghiệm máy biến áp 3 pha điện áp 66÷110 kV 2 cuộn dây, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,80.

3.4 - Trường hợp đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về kỹ thuật cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng:

a) EA.31000  Đo đáp ứng tần số quét - SFRA.

b) EA.41000  Đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn - DFR.

c) EA.51000  Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao.

d) EA.61100  Đo phóng điện cục bộ online máy biến áp.

e) EA.72100  Đo phóng điện cục bộ offline máy biến áp.

f) EA.81100  Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp.

g) EA.91100  Thí nghiệm đo độ kín máy biến áp.

h) EA.101100  Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở điện áp định mức máy biến áp.

i) EA.111100  Thí nghiệm cảm ứng máy biến áp.

k) EA.131100  Thí nghiệm xung sét máy biến áp.

EA.21200  Thí nghiệm máy biến áp lực - U 220 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Thí nghiệm các biến dòng chân sứ của máy biến áp.

- Thí nghiệm không tải máy biến áp ở điện áp thấp.

- Thí nghiệm ngắn mạch ở điện áp thấp (khi cần).

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.

- Đo tgδ và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 125
	125 < S ≤ 250
	S > 250
	S < 100
	S ≥ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	5,400
	6,000
	6,667
	5,400
	6,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	1,350
	1,500
	1,667
	0,900
	1,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,350
	1,500
	1,667
	0,900
	1,000

	Giẻ lau
	kg
	1,350
	1,500
	1,667
	0,900
	1,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	1,350
	1,500
	1,667
	0,900
	1,000

	Băng dính cách điện
	cuộn
	1,350
	1,500
	1,667
	0,900
	1,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	2,700
	3,000
	3,333
	1,800
	2,000

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	5,400
	6,000
	6,667
	4,500
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	30,747
	33,247
	35,038
	12,144
	20,422

	Công nhân 5,0/7
	công
	12,712
	14,087
	15,123
	9,915
	11,087

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,677
	0,750
	0,823
	0,677
	0,750

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,938
	1,042
	1,146
	0,833
	0,938

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,563
	0,625
	0,688
	0,333
	0,396

	Máy chụp sóng
	ca
	0,563
	0,625
	0,688
	0,313
	0,375

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,354
	0,396
	0,438
	0,354
	0,396

	Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng
	ca
	0,625
	0,688
	0,750
	0,250
	0,313

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	0.942
	1,042
	1,142
	0,667
	0,771

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,677
	0,750
	0,823
	0,448
	0,500

	Mã hiệu: EA.212
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
3.1 - Trường hợp chỉ thí nghiệm bộ điều áp dưới tải trên máy biến áp, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,20.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm thêm ngắn mạch ở điện áp thấp, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,10.

3.3 - Trường hợp đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về kỹ thuật cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng:

a) EA.32000  Đo đáp ứng tần số quét - SFRA.

b) EA.42000  Đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn - DFR.

c) EA.52000  Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao.

d) EA.61200  Đo phóng điện cục bộ online máy biến áp.

e) EA.72200  Đo phóng điện cục bộ offline máy biến áp.

f) EA.81200  Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp.

g) EA.91200 Thí nghiệm đo độ kín máy biến áp.

h) EA.101200  Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở điện áp định mức máy biến áp.

i) EA.111200  Thí nghiệm cảm ứng máy biến áp.

k) EA.131200  Thí nghiệm xung sét máy biến áp.

EA.21300 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Thí nghiệm các biến dòng chân sứ của máy biến áp.

- Thí nghiệm không tải máy biến áp ở điện áp thấp.

- Thí nghiệm ngắn mạch ở điện áp thấp (khi cần).

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.

- Đo tgδ và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 150
	150 < S < 300
	S ≥ 300
	S ≤ 150
	150 < S < 300
	S ≥ 300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	7,000
	7,700
	8,470
	7,000
	7,700
	8,470

	Cồn công nghiệp
	kg
	1,600
	2,000
	2,500
	1,000
	1,200
	1,500

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,600
	2,000
	2,500
	1,000
	1,200
	1,500

	Giẻ lau
	kg
	1,600
	2,000
	2,500
	1,000
	1,200
	1,500

	Giấy nhám số 0
	tờ
	1,600
	2,000
	2,500
	1,000
	1,200
	1,500

	Băng dính cách điện
	cuộn
	1,600
	2,000
	2,500
	1,000
	1,200
	1,500

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x6,0 mm2
	m
	3,300
	3,700
	4,148
	2,000
	2,500
	3,000

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	7,000
	7,700
	8,470
	5,000
	5,500
	6,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	35,913
	37,333
	39,080
	21,373
	22,253
	23,123

	Công nhân 6,0/7
	công
	23,060
	23,943
	25,130
	17,003
	17,873
	18,753

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,833
	0,875
	0,917
	0,521
	0,542
	0,563

	Họp bộ đo tgδ
	ca
	1,167
	1,208
	1,250
	0,938
	0,958
	0,979

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,729
	0,792
	0,854
	0,438
	0,500
	0,563

	Máy chụp sóng
	ca
	0,688
	0,750
	0,792
	0,438
	0,500
	0,563

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,458
	0,500
	0,542
	0,458
	0,500
	0,542

	Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng
	ca
	0,625
	0,646
	0,667
	0,438
	0,458
	0,479

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	1,142
	1,208
	1,271
	0,775
	0,829
	0,883

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,833
	0,875
	0,917
	0,521
	0,542
	0,563

	Mã hiệu: EA.213
	10
	20
	30
	40
	50
	60


3. Ghi chú:
3.1 - Trường hợp chỉ thí nghiệm bộ điều áp dưới tải trên máy biến áp, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,20.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm thêm ngắn mạch ở điện áp thấp, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,10.

3.3 - Trường hợp đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về kỹ thuật cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng:

a) EA.33000 Đo đáp ứng tần số quét - SFRA.

b) EA.43000 Đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn - DFR.

c) EA.53000 Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao.

d) EA.61300 Đo phóng điện cục bộ online máy biến áp.

e) EA.72300 Đo phóng điện cục bộ offline máy biến áp.

f) EA.81300 Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp.

g) EA.91300 Thí nghiệm đo độ kín máy biến áp.

h) EA.101300 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở điện áp định mức máy biến áp.

i) EA.111300 Thí nghiệm cảm ứng máy biến áp.

k) EA.131300 Thí nghiệm xung sét máy biến áp.

EA.22000 Thí nghiệm máy biến áp lực - U ≤ 35 kV
EA.22100 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 22 ÷ 35 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.

- Đo tgδ và điện dung các cuộn dây, sứ đầu vào máy biến áp.

- Xác định tổ đấu dây và cực tính của máy biến áp.

- Đo tỉ số biến tại các nấc phân áp của các cuộn dây máy biến áp.

- Thí nghiệm đo tổn hao không tải định mức máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều tại các nấc phân áp của các cuộn dây máy biến áp.

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 1
	1 < S ≤ 2,5
	S > 2,5
	S ≤ 0,1
	0,1 < S ≤ 0,5

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	2,000
	2,400
	2,880
	1,085
	1,194

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,450
	0,540
	0,648
	0,271
	0,298

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,450
	0,540
	0,648
	0,271
	0,298

	Ống gen cách điện
	m
	5,000
	6,000
	7,200
	2,000
	2,200

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,450
	0,500
	0,600
	0,271
	0,302

	Băng dính cách điện
	cuộn
	0,900
	1,000
	1,200
	0,543
	0,603

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	1,800
	2,000
	2,400
	1,085
	1,206

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	4,000
	4,800
	5,760
	0,300
	0,330

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	5,080
	5,500
	5,920
	3,210
	3,540

	Công nhân 5,0/7
	công
	2,100
	2,310
	5,040
	1,230
	1,400

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,177
	0,198
	0,219
	0,125
	0,167

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	-
	-
	-
	-
	-

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,354
	0,396
	0,438
	0,167
	0,208

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,177
	0,198
	0,219
	0,083
	0,104

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,229
	0,250
	0,271
	0,125
	0,104

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,229
	0,250
	0,271
	0,125
	0,146

	Mã hiệu: EA.221
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
3.1- Bảng mức trên xác định cho máy biến áp KHÔNG có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải, khi thí nghiệm máy biến áp có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải được nhân hệ số 1,20.

3.2 - Bảng mức trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha ≤ 35 kV có 2 cuộn dây; Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,10.

3.3 - Trường hợp đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về kỹ thuật cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng:

a) EA.62100 Đo phóng điện cục bộ online máy biến áp.

b) EA.72100 Đo phóng điện cục bộ offline máy biến áp.

c) EA.82100 Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp.

d) EA.102100 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại điện áp định mức máy biến áp.

e) EA.112100 Thí nghiệm cảm ứng máy biến áp.

f) EA.132100 Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực.

g) EA.141000 Thí nghiệm độ tăng nhiệt máy biến áp.

EA.22200 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 3 ÷ 15 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.

- Xác định tổ đấu dây và cực tính của máy biến áp.

- Đo tỉ số biến tại các nấc phân áp của các cuộn dây máy biến áp.

- Thí nghiệm đo tổn hao không tải định mức máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều tại các nấc phân áp của các cuộn dây máy biến áp.

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 1
	1 < S ≤ 2,5
	S > 2,5
	S ≤ 0,1
	0,1 < S ≤ 0,5

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,620
	1,944
	2,333
	0,977
	1,172

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,360
	0,432
	0,518
	0,217
	0,260

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,360
	0,432
	0,518
	0,217
	0,260

	Ống gen cách điện
	m
	3,000
	3,600
	4,320
	2,000
	2,400

	Giấy nhám số 0
	tờ
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	Băng dính cách điện
	cuộn
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	3,000
	3,600
	4,320
	2,000
	2,400

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	3,000
	3,600
	4,320
	2,000
	2,400

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,920
	4,230
	4,580
	2,350
	2,730

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,650
	1,800
	3,960
	0,900
	1,080

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,146
	0,156
	0,167
	0,083
	0,125

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,292
	0,323
	0,354
	0,125
	0,188

	Máy đo điện trở một chiều cuộn dây
	ca
	0,146
	0,156
	0,167
	0,083
	0,125

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 15 kV)
	ca
	0,177
	0,198
	0,219
	0,104
	0,125

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,177
	0,198
	0,219
	0,104
	0,125

	Mã hiệu: EA.222
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
3.1- Bảng mức xác định cho máy biến áp lực 3 pha, 2 cuộn dây KHÔNG tự động điều chỉnh điện áp dưới tải, trong trường hợp thí nghiệm máy biến áp tự động điều áp dưới tải, bảng định mức được nhân hệ số 1,2.

3.2 - Bảng mức trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha có 2 cuộn dây. Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,10.

3.3 - Trường hợp đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về kỹ thuật cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng:

a) EA.62100 Đo phóng điện cục bộ online máy biến áp.

b) EA.72100 Đo phóng điện cục bộ offline máy biến áp.

c) EA.82100 Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp.

d) EA.102100 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại điện áp định mức máy biến áp.

e) EA.112100 Thí nghiệm cảm ứng máy biến áp.

f) EA.132100 Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực.

g) EA.141000 Thí nghiệm độ tăng nhiệt máy biến áp.

EA.30000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG TẦN SỐ QUÉT CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC - U 66 ÷ 500 KV (SFRA - Sweep Frequency Response Analysis)

EA.31000 Thí nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét cho máy biến áp lực- U 66 ÷ 110 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ, vệ sinh các sứ của máy biến áp.

- Khử từ dư trong máy biến áp.

- Kiểm tra cân bằng từ trong máy biến áp.

- Hiệu chuẩn thiết bị đo, dây đo.

- Phép đo không tải các cuộn dây HV, MV, LV.

- Phép đo ngắn mạch các cuộn dây HV, MV, LV.

- Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA)

	
	
	S ≤ 16
	16 < S ≤ 25
	25 < S ≤ 40
	40 < S ≤ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	6,000
	8,400
	11,760
	16,460

	Cồn công nghiệp
	kg
	2,000
	2,800
	3,920
	5,488

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	2,000
	2,800
	3,920
	5,488

	Ống gen cách điện
	m
	6,000
	8,400
	11,760
	16,464

	Giấy nhám số 0
	tờ
	2,000
	2,800
	3,920
	5,488

	Băng dính cách điện
	cuộn
	1,000
	1,400
	1,960
	2,744

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	18,773
	19,397
	20,207
	20,958

	Công nhân 5,0/7
	công
	7,273
	7,897
	8,707
	9,458

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy khử từ dư
	ca
	1,938
	2,125
	2,396
	2,625

	Máy đo đáp ứng tần số quét
	ca
	1,938
	2,125
	2,438
	2,688

	Máy tính
	ca
	2,344
	2,438
	2,594
	2,719

	Mã hiệu: EA.310
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho máy biến áp 3 pha 3 cuộn dây.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,80.

3.3 - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,60.

EA.32000 Thí nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét cho máy biến áp lực - U 220 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm.

- Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ, vệ sinh các sứ của máy biến áp.

- Khử từ dư trong máy biến áp.

- Kiểm tra cân bằng từ trong máy biến áp.

- Hiệu chuẩn thiết bị đo, dây đo.

- Phép đo không tải các cuộn dây HV, MV, LV.

- Phép đo ngắn mạch các cuộn dây HV, MV, LV.

- Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 125
	125 < S < 250
	S ≥ 250
	S < 100
	S ≥ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	10,000
	14,000
	19,600
	5,000
	7,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	4,000
	5,600
	7,840
	2,000
	2,800

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	4,000
	5,600
	7,840
	2,000 2,800

	Ống gen cách điện
	m
	12,000
	16,800
	23,520
	6,000
	8,400

	Giấy nhám số 0
	tờ
	4,000
	5,600
	7,840
	2,000
	2,800

	Băng dính cách điện
	cuộn
	2,000
	2,800
	3,920
	1,000
	1,400

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	20,520
	21,288
	21,955
	11,790
	12,380

	Công nhân 6,0/7
	công
	9,080
	9,788
	10,455
	4,040
	4,880

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy khử từ dư
	ca
	2,229
	2,417
	2,604
	0,750
	0,938

	Máy đo đáp ứng tần số quét
	ca
	2,250
	2,438
	2,625
	0,813
	1,000

	Máy tính
	 
	2,625
	2,719
	2,813
	0,906
	1,000

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	2,104
	2,333
	2,542
	0,604
	0,813

	Mã hiệu: EA.320
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
- Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,60.

EA.33000 Thí nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét máy biến áp lực - U 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm.

- Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ, vệ sinh các sứ của máy biến áp.

- Khử từ dư trong máy biến áp.

- Kiểm tra cân bằng từ trong máy biến áp.

- Hiệu chuẩn thiết bị đo, dây đo.

- Phép đo không tải các cuộn dây HV, MV, LV.

- Phép đo ngắn mạch các cuộn dây HV, MV, LV.

- Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 150
	150 < S < 300
	S ≥ 300
	S < 150
	150 < S < 300
	S ≥ 300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	15,000
	21,000
	29,400
	7,500
	10,500
	14,700

	Cồn công nghiệp
	kg
	6,000
	8,400
	11,760
	3,000
	4,200
	5,880

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	6,000
	8,400
	11,760
	3,000
	4,200
	5,880

	Ống gen cách điện
	m
	18,000
	25,200
	35,280
	9,000
	12,600
	17,640

	Giấy nhám số 0
	tờ
	5,000
	7,000
	9,800
	2,500
	3,500
	4,900

	Băng dính cách điện
	cuộn
	3,000
	4,200
	5,880
	1,500
	2,100
	2,940

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	22,588
	23,958
	24,792
	13,210
	13,960
	14,750

	Công nhân 6,0/7
	công
	17,438
	19,438
	19,938
	9,565
	9,685
	10,875

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy khử từ dư
	ca
	2,708
	2,896
	3,083
	1,042
	1,229
	1,417

	Máy đo đáp ứng tần số quét
	ca
	2,750
	2,938
	3,125
	1,125
	1,313
	1,500

	Máy tính
	ca
	2,875
	2,969
	3,063
	1,063
	1,156
	1,250

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	2,833
	3,146
	3,396
	0,979
	1,229
	1,479

	Mã hiệu: EA.330
	10
	20
	30
	40
	50
	60


3. Ghi chú:
- Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,60.

EA.40000  THÍ NGHIỆM ĐO HÀM LƯỢNG ẨM TRONG CÁCH ĐIỆN RẮN CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC - U 66 ÷ 500 KV (DFR - Dielectric Frequency Response) 
EA.41000  Thí nghiệm đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài và vệ sinh toàn bộ bề mặt sứ cách điện máy biến áp.

- Đo cách điện của máy biến áp bằng máy đo ẩm cách điện rắn.

- Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây HV - UST&GST.

- Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây MV - UST&GST.

- Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây LV - UST&GST.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA)

	
	
	S ≤ 16
	16 < S ≤ 25
	25 < S ≤ 40
	40 < S ≤ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	3,000
	3,600
	4,320
	5,184

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,200
	0,240
	0,288
	0,346

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,200
	0,240
	0,288
	0,346

	Băng dính cách điện
	cuộn
	0,200
	0,240
	0,288
	0,346

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,300
	0,360
	0,432
	0,518

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	2,000
	2,400
	2,880
	3,456

	Dây đồng trần 1x6 mm2
	m
	2,000
	2,400
	2,880
	3,456

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư bậc 6,0/8
	công
	6,840
	7,190
	7,660
	8,500

	Công nhân 5,0/7
	công
	6,440
	7,130
	8,060
	8,750

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Hộp bộ đo ẩm cách điện rắn
	ca
	2,250
	2,594
	3,063
	3,406

	Máy tính
	ca
	3,875
	4,188
	4,625
	5,438

	Mã hiệu: EA.410
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha 3 cuộn dây, trường hợp thí nghiệm cho máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây, sử dụng bằng mức nhân hệ số 0,80.

3.2 - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,60.

EA-42000  Thí nghiệm đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn cho máy biến áp lực - U 220 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài và vệ sinh toàn bộ bề mặt sử cách điện máy biến áp.

- Đo cách điện của máy biến áp bằng máy đo ẩm cách điện rắn.

- Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây HV - UST&GST.

- Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây MV - UST&GST.

- Đo, phân tích và đánh giá hàm Lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây LV - UST&GST.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí: 
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 125
	125 < S < 250
	S ≥ 250
	S < 100
	S ≥ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	5,000
	6,000
	7,200
	4,000
	4,800

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,500
	0,600
	0,720
	0,500
	0,600

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,500
	0,600
	0,720
	0,500
	0,600

	Băng dính cách điện
	cuộn
	1,000
	1,200
	1,440
	0,500
	0,600

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,500
	0,600
	0,720
	0,500
	0,600

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	3,000
	3,600
	4,320
	2,000
	2,400

	Dây đồng trần 1x6 mm2
	m
	5,000
	6,000
	7,200
	3,000
	3,600

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư bậc 6,0/8
	công
	7,910
	8,220
	8,530
	7,030
	7,280

	Công nhân 5,0/7
	công
	8,560
	9,190
	9,810
	6,810
	7,310

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo ẩm cách điện rắn
	ca
	3,313
	3,625
	3,938
	2,438
	2,688

	Máy tính
	ca
	4,813
	5,063
	5,313
	4,063
	4,313

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	1,844
	2,031
	2,219
	1,344
	1,469

	Mã hiệu: EA.420
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
- Đối vái kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,60.

EA.43000  Thí nghiệm đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn cho máy biến áp lực - U 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài và vệ sinh toàn bộ bề mặt sứ cách điện máy biến áp.

- Đo cách điện của máy biến áp bằng máy đo ẩm cách điện rắn.

- Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây HV - UST&GST.

- Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây MV - UST&GST.

- Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây LV - UST&GST.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S≤150
	150<S<300
	S≥300
	S≤150
	150<S<300
	S≥300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	6,000
	7,200
	8,640
	4,000
	4,800
	5,760

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,000
	1,200
	1,440
	0,700
	0,840
	1,008

	Giấy nhám số 0
	tờ
	1,000
	1,200
	1,440
	0,700
	0,840
	1,008

	Băng dính cách diện
	cuộn
	1,500
	1,800
	2,160
	0,800
	0,960
	1,152

	Cồn công nghiệp
	kg
	1,200
	1,440
	1,728
	0,500
	0,600
	0,720

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	3,000
	3,600
	4,320
	2,000
	2,400
	2,880

	Dây đồng trần 1x6 mm2
	m
	6,000
	7,200
	8,640
	4,000
	4,800
	5,760

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư bậc 6,0/8
	công
	16,060
	16,690
	17,310
	7,280
	7,560
	7,840

	Công nhân 5,0/7
	công
	8,810
	9,440
	10,060
	7,310
	7,880
	8,440

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hộp bộ đo ẩm cách điện rắn
	ca
	3,438
	3,750
	4,063
	2,688
	2,969
	3,250

	Máy tính
	ca
	4,875
	5,125
	5,375
	4,313
	4,563
	4,813

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	3,313
	3,625
	3,938
	2,563
	2,844
	3,125

	Mã hiệu: EA.430
	10
	20
	30
	40
	50
	60


3. Ghi chú:
- Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,60.

EA.50000  THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC 
EA.51000  Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra, lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài máy biến áp.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ các cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện dung các cuộn dây máy biến áp.

- Tính toán, điều chỉnh giá trị điện cảm của từng kháng để đạt giá trị cộng hưởng khi thử cho từng cuộn dây máy biến áp.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Tính toán thông số bảo vệ, cài đặt và thử bảo vệ.

- Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp cho từng cuộn dây máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA)

	
	
	S ≤ 16
	16 < S ≤ 25
	25 < S ≤ 40
	40 < S ≤ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	41,181
	42,417
	43,689
	45,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	4,576
	4,713
	4,854
	5,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	2,745
	2,828
	2,913
	3,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	2,745
	2,828
	2,913
	3,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	9,151
	9,426
	9,709
	10,000

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	18,303
	18,852
	19,417
	20,000

	Ống gen cách điện
	m
	45,757
	47,130
	48,544
	50,000

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	28,625
	29,375
	30,125
	30,875

	Công nhân 5,0/7
	công
	18,625
	19,375
	20,125
	20,875

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,344
	0,375
	0,406
	0,438

	Mê gôm mét
	ca
	0,250
	0313
	0 375
	0,438

	Hợp bộ đo điện cảm, điện dung
	ca
	0,625
	0,656
	0,688
	0,719

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số công nghiệp (cho cấp điện áp đến 110 kV)
	ca
	3,281
	3,469
	3,656
	3,844

	Bộ đàm
	ca
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375

	Mã hiệu: EA.510 
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức xác định cho máy biến áp 3 pha 3 cuộn dây, với máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,80.

3.2 - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,60.

3.3 - Trường hợp thí nghiệm đồng thời với công tác thí nghiệm máy biến áp lực, sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9.

3.4 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.30010.

EA.52000  Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho máy biến áp lực - U 220 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra, lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài máy biến áp.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ các cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện dung các cuộn dây máy biến áp.

- Tính toán, điều chỉnh giá trị điện cảm của từng kháng để đạt giá trị cộng hưởng khi thử cho từng cuộn dây máy biến áp.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Tính toán thông số bảo vệ, cài đặt và thử bảo vệ.

- Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp cho từng cuộn dây máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 125
	125 < S < 250
	S ≥ 250
	S < 100
	S ≥ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	65,982
	67,961
	70,000
	21,994
	23,333

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	6,598
	6,796
	7,000
	2,199
	2,859

	Cồn công nghiệp
	kg
	4,713
	4,854
	5,000
	1,571
	2,042

	Giấy nhám số 0
	tờ
	4,713
	4,854
	5,000
	1,571
	2,042

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	14,139
	14,563
	15,000
	14,139
	15,000

	Dây đồng trần 1 x6,0 mm2
	m
	28,278
	29,126
	30,000
	9,426
	10,000

	Ống gen cách điện
	m
	70,695
	72,816
	75,000
	70,695
	75,000

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	39,875
	40,813
	41,750
	21,813
	22,563

	Công nhân 5,0/7
	công
	29,000
	29,938
	30,875
	14,688
	15,438

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,563
	0,594
	0,625
	0,375
	0,438

	Mê gôm mét
	ca
	0,563
	0,625
	0,688
	0,375
	0,438

	Hợp bộ đo điện cảm, điện dung
	ca
	0,719
	0,750
	0,781
	0,375
	0,438

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	4,625
	4,813
	5,000
	3,688
	3,938

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số công nghiệp (cho cấp điện áp đến 220 kV)
	ca
	4,313
	4,500
	4,688
	3,375
	3,625

	Bộ đàm
	ca
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375

	Mã hiệu: EA.520
	 
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
3.1 - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,60.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm đồng thời với công tác thí nghiệm máy biến áp lực, sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9.

3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.30020.

EA.53000  Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho máy biến áp lực - U 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra, lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm,

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài máy biến áp.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ các cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện dung các cuộn dây máy biến áp.

- Tính toán, điều chỉnh giá trị điện cảm của từng kháng để đạt giá trị cộng hưởng khi thử cho từng cuộn dây máy biến áp.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Tính toán thông số bảo vệ, cài đặt và thử bảo vệ.

- Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp cho từng cuộn dây máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 150
	150 < S < 300
	S ≥ 300
	S ≤ 150
	150 < S < 300
	S ≥ 300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	84,834
	87,379
	90,000
	28,278
	29,126
	30,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	9,426
	9,709
	10,000
	3,142
	3,236
	3,333

	Cồn công nghiệp
	kg
	7,541
	7,767
	8,000
	2,514
	2,589
	2,667

	Giấy nhám số 0
	tờ
	7,541
	7,767
	8,000
	2,514
	2,589
	2,667

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	18,852
	19,417
	20,000
	18,852
	19,417
	20,000

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	37,704
	38,835
	40,000
	12,568
	12,945
	13,333

	Ống gen cách điện
	m
	94,260
	97,087
	100,000
	94,260
	97,087
	100,000

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC- 4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	cống
	52,750
	53,875
	55,000
	29,583
	30,333
	31,083

	Công nhân 5,0/7
	công
	40,500
	41,625
	42,750
	22,083
	22,833
	23,583

	Máy thi công 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,938
	0,969
	1,000
	0,594
	0,625
	0,656

	Mê gôm mét
	ca
	0,750
	0,813
	0,875
	0,500
	0,563
	0,625

	Hợp bộ đo điện cảm, điện dung
	ca
	0,813
	0,844
	0,875
	0,469
	0,500
	0,531

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	5,625
	5,813
	6,000
	4,396
	4,583
	4,771

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số công nghiệp (cho cấp điện áp đến 500 kV)
	ca
	5,250
	5,438
	5,625
	4,021
	4,208
	4,396

	Bộ đàm
	ca
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375

	Mã hiệu: EA.530
	10
	20
	30
	40
	50
	60


3. Ghi chú:
3.1 - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,60.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm đồng thời với công tác thí nghiệm máy biến áp lực, sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9.

3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.30030.

EA.60000  THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC TRONG TRƯỜNG HỢP MÁY BIẾN ÁP LỰC ĐANG VẬN HÀNH (PD ON-LINE - Partial Discharge On-line)
EA.61000  Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho máy biến áp lực - U 66÷500 kV 
EA.61100  Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho máy biến áp lực - U 66÷110 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Đo đạc kích thước, tính toán các vị trí để đặt các cảm biến.

- Kết nối sơ đồ thí nghiệm.

- Kiểm tra tổng thể các tín hiệu phóng điện và tín hiệu nhiễu xung quanh đối tượng thí nghiệm.

- Ghi nhận nhiễu nền, hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện của sơ đồ thí nghiệm.

- Ghi nhận tín hiệu phóng điện bằng các loại cảm biến.

- Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA)

	
	
	S ≤ 16
	16 < S ≤ 25
	25 < S ≤ 40
	40 < S ≤ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	6,000
	8,400
	11,760
	16,464

	Cồn công nghiệp
	kg
	2,000
	2,800
	3,920
	5,488

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	2,000
	2,800
	3,920
	5,488

	Ống gen cách điện
	m
	5,000
	7,000
	9,800
	13,720

	Giấy nhám số 0
	tờ
	1,000
	1,400
	1,960
	2,744

	Băng dính cách điện
	cuộn
	2,000
	2,800
	3,920
	5,488

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	21,880
	22,710
	23,500
	24,290

	Công nhân 6,0/7
	công
	10,880
	11,710
	12,500
	13,290

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo và phân tích phóng điện
	ca
	1,563
	1,896
	2,188
	2,479

	Máy đo phóng điện cầm tay
	ca
	0,188
	0,208
	0,250
	0,292

	Máy tính
	ca
	6,375
	6,729
	7,063
	7,396

	Mã hiệu: EA.611
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
- Bảng định mức trên xác định cho kháng dầu cùng công suất.

EA.61200  Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho máy biến áp lực - U 220 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Đo đạc kích thước, tính toán các vị trí để đặt các cảm biến.

- Kết nối sơ đồ thí nghiệm.

- Kiểm tra tổng thể các tín hiệu phóng điện và tín hiệu nhiễu xung quanh đối tượng thí nghiệm.

- Ghi nhận nhiễu nền, hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện của sơ đồ thí nghiệm.

- Ghi nhận tín hiệu phóng điện bằng các loại cảm biến.

- Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 125
	125 < S < 250
	S ≥ 250
	S < 100
	S ≥ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	10,000
	14,000
	19,600
	5,000
	7,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	4,000
	6,000
	9,000
	2,000
	3,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	4,000
	6,000
	9,000
	2,000
	3,000

	Ống gen cách điện
	m
	12,000
	18,000
	27,000
	6,000
	9,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	2,000
	3,000
	4,500
	1,000
	1,500

	Băng dính cách điện
	cuộn
	3,000
	4,500
	6,750
	1,500
	2,250

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Dây đồng trần: 1 x6 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	34,060
	35,250
	36,440
	17,940
	18,630

	Công nhân 6,0/7
	công
	17,560
	18,750
	19,940
	13,410
	14,440

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo và phân tích phóng điện
	ca
	1,771
	2,063
	2,354
	1,063
	1,313

	Máy đo phóng điện cầm tay
	ca
	0,458
	0,542
	0,625
	0,313
	0,375

	Máy tính
	ca
	6,729
	7,063
	7,396
	4,719
	5,000

	Mã hiệu: EA.612
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
- Bảng định mức trên xác định cho kháng dầu cùng công suất.

EA.61300  Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho máy biến áp lực - U 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Đo đạc kích thước, tính toán các vị trí để đặt các cảm biến.

- Kết nối sơ đồ thí nghiệm.

- Kiểm tra tổng thể các tín hiệu phóng điện và tín hiệu nhiễu xung quanh đối tượng thí nghiệm.

- Ghi nhận nhiễu nền, hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện của sơ đồ thí nghiệm.

- Ghi nhận tín hiệu phóng điện bằng các loại cảm biến.

- Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S≤150
	150<S<300
	S≥300
	S=<150
	150<S<300
	S≥300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	15,000
	21,000
	29,400
	7,500
	10,500
	14,700

	Cồn công nghiệp
	kg
	5,000
	7,000
	9,800
	2,500
	3,500
	4,900

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	5,000
	7,000
	9,800
	2,500
	3,500
	4,900

	Ống gen cách diện
	m
	17,000
	23,800
	33,320
	8,500
	11,900
	16,660

	Giấy nhám số 0
	tờ
	3,000
	4,200
	5,880
	1,500
	2,100
	2,940

	Băng dính cách điện
	cuộn
	4,000
	5,600
	7,840
	2,000
	2,800
	3,920

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	37,130
	38,130
	39,130
	21,750
	22,210
	22,670

	Công nhân 6,0/7
	công
	20,630
	21,630
	22,630
	16,130
	16,810
	17,500

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo và phân tích phóng điện
	ca
	2,333
	2,563
	2,792
	1,604
	1,771
	1,938

	Máy đo phóng điện cầm tay
	ca
	0,625
	0,708
	0,792
	0,313
	0,354
	0,396

	Máy tính
	ca
	8,375
	8,708
	9,042
	6,875
	7,104
	7,333

	Mã hiệu: EA.613
	10
	20
	30
	40
	50
	60


3. Ghi chú:
- Bảng định mức trên xác định cho kháng dầu cùng công suất.

EA.62000  Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho máy biến áp lực - U ≤ 35 kV 
EA.62100  Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho máy biến áp lực - U ≤ 35 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Đo đạc kích thước, tính toán các vị trí để đặt các cảm biến.

- Kết nối sơ đồ thí nghiệm.

- Kiểm tra tổng thể các tín hiệu phóng điện và tín hiệu nhiễu xung quanh đối tượng thí nghiệm.

- Ghi nhận nhiễu nền, hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện của sơ đồ thí nghiệm.

- Ghi nhận tín hiệu phóng điện bằng các loại cảm biến.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 1
	1 < S ≤ 2,5
	S > 2,5
	S ≤ 0,1
	0,1 < S ≤ 0,5

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	3,000
	4,200
	5,880
	1,500
	2,100

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,450
	0,540
	0,648
	0,271
	0,298

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,450
	0,540
	0,648
	0,271
	0,298

	Ống gen cách điện
	m
	5,000
	6,000
	7,200
	2,000
	2,200

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,500
	0,600
	0,720
	1,000
	1,000

	Băng dính cách điện
	cuộn
	1,000
	1,200
	1,440
	1,000
	1,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	4,000
	4,800
	5,760
	2,000
	2,200

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	4,000
	4,800
	5,760
	2,000
	2,200

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	4,040
	4,630
	5,210
	1,440
	1,530

	Công nhân 6,0/7
	công
	1,500
	1,690
	1,880
	2,500
	2,690

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo và phân tích phóng điện
	ca
	0,115
	0,146
	0,177
	0,115
	0,146

	Máy đo phóng điện cầm tay
	ca
	0,115
	0,125
	0,135
	0,094
	0,104

	Máy tính
	ca
	0,885
	1,052
	1,219
	0,458
	0,500

	Mã hiệu: EA.621
	10 
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú: Bảng định mức trên xác định cho kháng dầu cùng công suất.

EA.70000  THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC TRONG TRƯỜNG HỢP MÁY BIẾN ÁP LỰC ĐÃ DỪNG VẬN HÀNH VÀ TÁCH RỜI LƯỚI ĐIỆN (PD OFF-LINE - Partial Discharge Off-line)
EA.71000  Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD Off-line máy biến áp lực -U 66 ÷ 500 kV 
EA.71100  Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD Off-line máy biến áp lực -U 66 ÷ 110 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ.

- Đo điện dung các cuộn dây của máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp.

- Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Lắp đặt các cảm biến. Hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện, điện áp, ghi nhân giá trị nhiễu nền.

- Đặt điện áp cảm ứng cho từng pha máy biến áp, đồng thời thu nhận tín hiệu phóng điện cục bộ tại các mức điện áp quy định.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA)

	
	
	S ≤ 16
	16 < S ≤ 25
	25 < S ≤ 40
	40 < S ≤ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	300,000
	420,000
	588,000
	823,200

	Cồn công nghiệp
	kg
	3,000
	4,200
	5,880
	8,232

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	3,000
	4,200
	5,880
	8,232

	Ống gen cách điện
	m
	10,000
	14,000
	19,600
	27,440

	Giấy nhám số 0
	tờ
	2,000
	2,800
	3,920
	5,488

	Băng dính cách điện
	cuộn
	2,000
	2,800
	3,920
	5,488

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	27,500
	29,130
	31,000
	32,880

	Công nhân 6,0/7
	công
	15,500
	17,130
	19,000
	20,880

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,313
	0,375
	0,438
	0,500

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,313
	0,375
	0,438
	0,500

	Họp bộ thí nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 110kV)
	ca
	2,063
	2,313
	2,625
	2,938

	Máy tính
	ca
	2,938
	3,000
	3,063
	3,125

	Hợp bộ đo và phân tích phóng điện
	ca 
	0,438
	0,500
	0,563
	0,625

	MÃ hiệu: EA.711
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Trường hợp thí nghiệm đồng thời thí nghiệm máy biến áp lực, sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9.

3.2 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp chịu đựng cảm ứng, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.50010.

EA.71200  Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD Off-line máy biến áp lực - U 220 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ.

- Đo điện dung các cuộn dây của máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp.

- Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Lắp đặt các cảm biến. Hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện, điện áp, ghi nhân giá trị nhiễu nền.

- Đặt điện áp cảm ứng cho từng pha máy biến áp, đồng thời thu nhận tín hiệu phóng điện cục bộ tại các mức điện áp quy định.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 125
	125 < S < 250
	S ≥ 250
	S < 100
	S ≥ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	350,000
	490,000
	686,000
	175,000
	245,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	4,000
	5,600
	7,840
	2,000
	2,800

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	4,000
	5,600
	7,840
	2,000
	2,800

	Ống gen cách điện
	m
	15.000
	21,000
	29,400
	7,500
	10,500

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC -4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	3,000
	4,200
	5,880
	1,500
	2,100

	Băng dính cách điện
	cuộn
	3,000
	4,200
	5,880
	1,500
	2,100

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	51,000
	54,190
	57,750
	28,880
	31,000

	Công nhân 6,0/7
	công
	31,500
	34,690
	38,250
	15,880
	18,000

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,625
	0,688
	0,750
	0,375
	0,500

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,625
	0,688
	0,750
	0,375
	0,500

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 220 kV)
	ca
	2,688
	3,063
	3,500
	2,125
	2,375

	Máy tính
	ca
	3,375
	3,438
	3,500
	3,313
	3,375

	Hợp bộ đo và phân tích phóng điện
	ca
	0,625
	0,688
	0,750
	0,563
	0,625

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	2,688
	2,875
	3,063
	1,938
	2,250

	Mã hiệu: EA.712
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
3.1 - Trường hợp thí nghiệm đồng thời thí nghiệm máy biến áp lực, sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9.

3.2 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp chịu đựng cảm ứng, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.50020.

EA-71300  Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD Off-line máy biến áp lực - U 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ.

- Đo điện dung các cuộn dây của máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp.

- Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Lắp đặt các cảm biến; Hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện, điện áp, ghi nhân giá trị nhiễu nền.

- Đặt điện áp cảm ứng cho từng pha máy biến áp, đồng thời thu nhận tín hiệu phóng điện cục bộ tại các mức điện áp quy định.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 150
	150 < S < 300
	S ≥ 300
	S ≤ 150
	150 < S < 300
	S ≥ 300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	400,000
	560,000
	784,000
	200,000
	280,000
	392,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	6,000
	8,400
	11,760
	3,000
	4,200
	5,880

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	6,000
	8,400
	11,760
	3,000
	4,200
	5,880

	Ống gen cách điện
	m
	20,000
	28,000
	39,200
	10,000
	14,000
	19,600

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC - 4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	4,000
	5,600
	7,840
	2,000
	2,800
	3,920

	Băng dính cách điện
	cuộn
	4,000
	5,600
	7,840
	2,000
	2,800
	3,920

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	cồng
	71,500
	76,500
	80,500
	38,440
	40,470
	42,500

	Công nhân 6,0/7
	công
	43,500
	48,500
	52,500
	20,940
	22,970
	25,000

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,625
	0,688
	0,750
	0,375
	0,438
	0,500

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,625
	0,688
	0,750
	0,313
	0,375
	0,438

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 500 kV)
	ca
	2,750
	3,188
	3,500
	2,313
	2,563
	2,813

	Máy tính
	ca
	3,625
	3,688
	3,750
	3,563
	3,625
	3,688

	Hợp bộ đo và phân tích phóng điện
	ca
	0,625
	0,688
	0,750
	0,563
	0,625
	0,688

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	2,750
	2,938
	3,125
	1,938
	2,125
	2,333

	Mã hiệu: EA.713
	10
	20
	30
	40
	50
	60


3. Ghi chú:
3.1 - Trường hợp thí nghiệm đồng thời thí nghiệm máy biến áp lực, sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9.

3.2 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp chịu đựng cảm ứng, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.50030.

EA.72000  Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD Off-line máy biến áp lực- U ≤ 35 kV 
EA.72100  Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng kết hợp đo phóng điện cục bộ PD Off-line máy biến áp lực- U ≤ 35 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài và hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm.

- Đo điện dung các cuộn dây.

- Đo điện trở cách điện các cuộn dây máy biến áp.

- Lắp đặt các cảm biến, hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện, điện áp, ghi nhân giá trị nhiễu nền.

- Thí nghiệm điện áp cảm ứng tần số tăng cao và đo phóng điện cục bộ.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 1
	1 < S ≤ 2,5
	S > 2,5
	S ≤ 0,1
	0,1 < S ≤ 0,5

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	40,000
	56,00
	78,400
	20,000
	28,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,450
	0,540
	0,648
	0,271
	0,298

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,450
	0,540
	0,648
	0,271
	0,298

	Ống gen cách điện
	m
	5,000
	6,000
	7,200
	2,000
	2,200

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,500
	0,600
	0,720
	1,000
	1,000

	Băng dính cách điện
	cuộn
	1,000
	1,200
	1,440
	1,000
	1,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	4,000
	4,800
	5,760
	2,000
	2,200

	Dây đồng trần 1x6 mm2
	m
	4,000
	4,800
	5,760
	2,000
	2,200

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	3.630
	3,710
	3,920
	3,310
	3,460

	Công nhân 6,0/7
	công
	1,750
	2,750
	4,080
	1,440
	1,580

	Ca máy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,063
	0,083
	0,104
	0,063
	0,083

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,063
	0,083
	0,104
	0,063
	0,083

	Hợp bộ thử nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,438
	0,438
	0,500
	0,281
	0,313

	Máy tính
	ca
	0,688
	0,688
	0,688
	0,563
	0,563

	Hợp bộ đo và phân tích phóng điện
	ca
	0,188
	0,188
	0,188
	0,063
	0,063

	Mã hiệu: EA.721
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
- Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm máy biến áp tại phòng thí nghiệm, trong trường hợp thực hiện thí nghiệm tại hiện trường, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 2,0.

EA.80000  THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ ỒN CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC
EA.81000  Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 500 kV
EA.81100  Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài, xác định vị trí các điểm đặt micro.

- Hiệu chỉnh thiết bị đo.

- Đo độ ồn nền ban đầu.

- Đo độ ồn khi máy biến áp ở chế độ không tải.

- Đo độ ồn ở chế độ không tải, các thiết bị làm mát hoạt động.

- Đo độ ồn nền sau khi kết thúc đo độ ồn máy biến áp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp 3 pha (MVA)

	
	
	S ≤ 16
	16 < S ≤ 25
	25 < S ≤ 40
	40 < S ≤ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Pin AA
	đôi
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000

	Sơn xịt đánh dấu (300 ml)
	hộp
	0,500
	0,550
	0,605
	0,666

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,940
	4,310
	4,690
	5,060

	Công nhân 5,0/7
	công
	4,380
	5,130
	5,880
	6,630

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo độ ồn cầm tay
	ca
	1,188
	1,500
	1,813
	2,125

	Mã hiệu: EA.811
	10
	20
	30
	40


EA.81200  Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực - U 220 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài, xác định vị trí các điểm đặt micro.

- Hiệu chỉnh thiết bị đo.

- Đo độ ồn nền ban đầu.

- Đo độ ồn khi máy biến áp ở chế độ không tải.

- Đo độ ồn ở chế độ không tải, các thiết bị làm mát hoạt động.

- Đo độ ồn nền sau khi kết thúc đo độ ồn máy biến áp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 125
	125 < S < 250
	S ≥ 250
	S < 100
	S ≥ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pin AA
	đôi
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000

	Sơn xịt đánh dấu (300 ml)
	hộp
	0,700
	0,770
	0,847
	0,500
	0,550

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	9,880
	10,630
	11,380
	4,440
	4,810

	Công nhân 5,0/7
	công
	6,380
	7,130
	7,880
	5,380
	6,130

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo độ ồn cầm tay
	ca
	2,125
	2,438
	2,750
	1,688
	2,000

	Mã hiệu: EA.812
	10
	20
	30
	40
	50


EA.81300  Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực - U 500 kV
1. Thành phần công việc;
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài, xác định vị trí các điểm đặt micro.

- Hiệu chỉnh thiết bị đo.

- Đo độ ồn nền ban đầu.

- Đo độ ồn khi máy biến áp ở chế độ không tải.

- Đo độ ồn ở chế độ không tải, các thiết bị làm mát hoạt động.

- Đo độ ồn nền sau khi kết thúc đo độ ồn máy biến áp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 150
	150 < S < 300
	S ≥ 300
	S ≤ 150
	150 < S < 300
	S ≥ 300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pin AA
	đôi
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000

	Sơn xịt đánh dấu (300 ml)
	hộp
	1,000
	1,100
	1,210
	0,600
	0,660
	0,726

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	10,130
	10,880
	11,630
	8,880
	9,630
	10,500

	Công nhân 5,0/7
	công
	9,940
	11,060
	12,190
	5,380
	6,130
	7,000

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo độ ồn cầm tay
	ca
	2,250
	2,563
	2,875
	1,688
	2,000
	2,313

	Mã hiệu: EA.813
	10
	20
	30
	40
	50
	60


EA.82000  Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực - U ≤ 35 kv
EA.82100  Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài, xác định vị trí các điểm đặt micro.

- Hiệu chỉnh thiết bị đo.

- Đo độ ồn nền ban đầu.

- Đo độ ồn khi máy biến áp ở chế độ không tải.

- Đo độ ồn ở chế độ ngắn mạch.

- Đo độ ồn nền sau khi kết thúc đo độ ồn máy biến áp.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 1
	1 < S ≤ 2,5
	S > 2,5
	S ≤ 0,1
	0,1 < S ≤ 0,5

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thanh cái đồng ngắn mạch dày 10 mm
	kg
	0,200
	0,400
	0,600
	0,100
	0,200

	Cáp mềm Cu/PVC- 1x35 mm2
	m
	0,400
	0,600
	0,800
	0,200
	0,400

	Cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm2
	m
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Pin AA
	đôi
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,083
	1,542
	2,188
	0,310
	0,420

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,771
	1,188
	2,688
	0,250
	0,330

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ thử nghiệm máy biến áp phân phối
	ca
	0,219
	0,344
	0,531
	0,125
	0,188

	Máy đo độ ồn cầm tay
	ca
	0,260
	0,344
	0,490
	0,146
	0,177

	Mã hiệu: EA.821
	 
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
- Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm máy biến áp tại phòng thí nghiệm, trong trường hợp thực hiện thí nghiệm tại hiện trường, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 2,0.

EA.90000  THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ KÍN MÁY BIẾN ÁP LỰC 
EA.91000  Thí nghiệm đo độ kín cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 500 kV
EA.91100  Thí nghiệm đo độ kín cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Kiểm tra và lắp đặt thiết bị thí nghiệm, kết nối các đường ống dẫn khí vào máy biến áp.

- Nạp khi Nitơ vào máy biến áp.

- Thực hiện kiểm tra độ kín cho máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA)

	
	
	S ≤ 16
	16 < S ≤ 25
	25 < S ≤ 40
	40 < S ≤ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Giẻ lau
	kg
	5,000
	7,500
	11,250
	16,875

	Ống nối nhựa dẫn khí (đường kính 12x8 mm)
	m
	0,200
	0,300
	0,450
	0,675

	Bình khí Nitơ (Khối lượng 7kg; P≥150 bar)
	bình
	1,000
	1,200
	1,320
	1,452

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	5,000
	5,090
	5,190
	5,280


	Công nhân 4,0/7
	công
	4,560
	4,660
	4,750
	4,840

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Bộ đồng hồ áp lực
	ca
	4,500
	4,594
	4,688
	4,781

	Mã hiệu: EA.911
	10
	20
	30
	40


EA.91200  Thí nghiệm đo độ kín cho máy biến áp lực - U 220 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Kiểm tra và lắp đặt thiết bị thí nghiệm, kết nối các đường ống dẫn khí vào máy biến áp.

- Nạp khí Nitơ vào máy biến áp.

- Thực hiện kiểm tra độ kín cho máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 125
	125 < S ≤ 250
	S ≥ 250
	S < 100
	S ≥ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giẻ lau
	kg
	7,000
	10,500
	15,750
	23,625
	35,438

	Ống nối nhựa dẫn khí (đường kính 12x8 mm)
	m
	0,300
	0,450
	0,675
	1,013
	1,519

	Bình khí Nitơ (Khối lượng 7kg; P≥ 150 bar)
	bình
	1,200
	1,440
	1,584
	1,000
	1,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	5,410
	5,560
	5,720
	4,880
	5,000

	Công nhân 4,0/7
	công
	4,970
	5,130
	5,280
	4,440
	4,560

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bộ đồng hồ áp lực
	ca
	4,906
	5,063
	5,219
	4,375
	4,500

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	0,950
	0,994
	1,038
	0,850
	0,894

	Mã hiệu: EA.912
	10
	20
	30
	40
	50


EA.91300  Thí nghiệm đo độ kín cho máy biến áp lực - U 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Kiểm tra và lắp đặt thiết bị thí nghiệm, kết nối các đường ống dẫn khí vào máy biến áp.

- Nạp khí Nitơ vào máy biến áp.

- Thực hiện kiểm tra độ kín cho máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S≤150
	150<S<300
	S≥300
	S≤150
	150<S<300
	S≥300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giẻ lau
	kg
	7,000
	10,500
	15,750
	5,000
	7,500
	11,250

	Ống nối nhựa dẫn khí (đường kính 12x8 mm)
	m
	0,300
	0,450
	0,675
	0,300
	0,450
	0,675

	Bình khí Nitơ (Khối lượng 7kg; P≥150 bar)
	bình
	1,500
	1,800
	1,980
	1,200
	1,320
	1,452

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	5,810
	6,000
	6,190
	5,280
	5,470
	5,660

	Công nhân 4,0/7
	công
	5,380
	5,560
	5,750
	4,840
	5,030
	5,220

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bộ đồng hồ đo áp lực
	ca
	5,313
	5,500
	5.688
	4,781
	4,969
	5,156

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	1,058
	1,101
	1,145
	0,945
	0,989
	1,033

	Mã hiệu: EA.913
	10
	20
	30
	40
	50
	60


EA.100000  THÍ NGHIỆM ĐO TỔN HAO KHÔNG TẢI, TỔN HAO NGẮN MẠCH TẠI ĐỊNH MỨC CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC
EA.101000  Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại định mức cho máy biến áp lực - U 66÷500 kV
EA.101100  Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại định mức cho máy biến áp lực - U 66÷110 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ.

- Khử từ dư máy biến áp cần thử nghiệm.

- Đo điện dung, điện cảm các cuộn dây của máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp.

- Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện dung bù.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Thực hiện đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp cần thí nghiệm.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA)

	
	
	S ≤ 16
	16 < S ≤ 25
	25 < S ≤ 40
	40 < S ≤ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	50,000
	70,000
	98,000
	137,200

	Cồn công nghiệp
	kg
	2,000
	2,200
	2,420
	2,662

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,000
	1,400
	1,960
	2,744

	Giấy nhám số 0
	tờ
	3,000
	3,600
	4,320
	5,184

	Ống gen cách điện
	m
	60,000
	84,000
	117,600
	164,640

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	5,000
	7,000
	9,800
	13,720

	Dây đồng trần 1x6 mm2
	m
	10,000
	14,000
	19,600
	27,440

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	15,000
	15,917
	16,833
	17,750

	Công nhân 5,0/7
	công
	9,500
	10,417
	11,333
	12,250

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,250
	0,313
	0,375
	0,438

	Mê gôm mét
	ca
	0,250
	0,313
	0,375
	0,438

	Hợp bộ thí nghiệm đo tổn hao máy biến áp (cho cấp điện áp đến 110 kV)
	ca
	1,500
	1,708
	1,917
	2,125

	Mã hiệu: EA.1011
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm do tổn hao không tải ở chế độ định mức máy biến áp lực;

3.2 - Trường hợp thí nghiệm đo tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp lực 3 pha 3 cuộn dây thì sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 2,0; cho máy biến áp lực 3 pha 2 cuộn dây thì sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,60;

3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm đo tổn hao không tải, ngắn mạch định mức cho máy biến áp, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.40010.

EA.101200  Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại định mức cho máy biến áp lực - U 220 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ.

- Khử từ dư máy biến áp cần thử nghiệm.

- Đo điện dung, điện cảm các cuộn dây của máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp.

- Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện dung bù.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Thực hiện đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp cần thí nghiệm.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 125
	125 < S < 250
	S ≥ 250
	S < 100
	S ≥ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	150,000
	210,000
	294,000
	75,000
	105,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	3,000
	4,200
	5,880
	1,500
	2,100

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	3,000
	4,200
	5,880
	1,500
	2,100

	Giấy nhám số 0
	tờ
	3,000
	4,200
	5,880
	1,500
	2,100

	Ống gen cách điện
	m
	80,000
	112,000
	156,800
	40,000
	56,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	7,500
	10,500
	14,700
	3,750
	5,250

	Dây đồng trần 1 x6,0 mm2
	m
	15,000
	21,000
	29,400
	7,500
	10,500

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	28,500
	29,063
	31,125
	15,708
	16,583

	Công nhân 5,0/7
	công
	21,750
	22,313
	24,375
	11,208
	12,083

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,438
	0,500
	0,625
	0,225
	0,313

	Mê gôm mét
	ca
	0,438
	0,500
	0,625
	0,225
	0,313

	Hợp bộ thí nghiệm đo tổn hao máy biến áp (cho cấp điện áp đến 220 kV)
	ca
	1,875
	1,948
	2,271
	1,219
	1,417

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	1,656
	1,792
	2,052
	1,208
	1,344

	Mã hiệu: EA.1012
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
3.1- Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm đo tổn hao không tải ở chế độ định mức máy biến áp lực.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm đo tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp lực 3 pha 3 cuộn dây thì sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 2,0; cho máy biến áp lực 3 pha 2 cuộn dây thì sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,60.

3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm đo tổn hao không tải, ngắn mạch định mức cho máy biến áp, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.40020.

EA. 101300 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại định mức cho máy biến áp lực - U 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ.

- Khử từ dư máy biến áp cần thử nghiệm.

- Đo điện dung, điện cảm các cuộn dây của máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp.

- Tính toán, điều chỉnh các giá trị diện dung bù.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Thực hiện đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp cần thí nghiệm.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 150
	150 < S < 300
	S ≥ 300
	S ≤ 150
	150 < S < 300
	S ≥ 300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	600,000
	840,000
	1176,000
	300,000
	420,000
	588,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	3,000
	4,200
	5,880
	1,500
	2,100
	2,940

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	5,000
	7,000
	9,800
	2,500
	3,500
	4,900

	Giấy nhám số 0
	tờ
	5,000
	7,000
	9,800
	2,500
	3,500
	4,900

	Ống gen cách điện
	m
	100,000
	140,000
	196,000
	50,000
	70,000
	98,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	7,500
	10,500
	14,700
	3,750
	5,250
	7,350

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	15,000
	21,000
	29,400
	7,500
	10,500
	14,700

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC- 4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	43,083
	45,833
	48,583
	22,552
	23,646
	24,740

	Công nhân 5,0/7
	công
	34,083
	36,833
	39,583
	17,177
	18,271
	19,365

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,625
	0,750
	0,875
	0,313
	0,375
	0,438

	Mê gôm mét
	ca
	0,625
	0,750
	0,875
	0,313
	0,375
	0,438

	Hợp bộ thí nghiệm do tổn hao máy biến áp (cho cấp điện áp đến 500 kV)
	ca
	2,406
	2,729
	3,052
	1,698
	1,896
	2,094

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	2,125
	2,385
	2,646
	1,458
	1,594
	1,729

	Mã hiệu: EA.1013
	10
	20
	30
	40
	50
	60


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm đo tổn hao không tải ở chế độ định mức máy biến áp lực.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm đo tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp lực 3 pha 3 cuộn dây thì sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 2,0; cho máy biến áp lực 3 pha 2 cuộn dây thì sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,60.

3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm đo tổn hao không tải, ngắn mạch định mức cho máy biến áp, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.40030.

EA. 102000  Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại định mức cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV
EA. 102100  Thí nghiệm tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại định mức cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm.

- Khử từ dư máy biến áp cần thử nghiệm.

- Đo điện trở một chiều các cuộn dây của máy biến áp, đo các thông số nhiệt độ. 

- Đo tổn hao không tải.

- Đo tổn hao ngắn mạch.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 1
	1 < S ≤ 2,5
	S > 2,5
	S ≤ 0,1
	0,1 < S ≤ 0,5

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	9,500
	14,250
	21,375
	4,200
	6,300

	Thanh cái đồng ngắn mạch dày 10mm
	kg
	0,200
	0,400
	0,600
	0,100
	0,200

	Cáp mềm Cu/PVC-1x35 mm2
	m
	0,400
	0,600
	0,800
	0,200
	0,400

	Cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-3x25 mm2
	m
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Dây điện Cu/PVC/PVC -2x6 mm2
	m
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,810
	2,590
	3,280
	0,530
	0,570

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,530
	2,060
	3,580
	0,440
	0,460

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,229
	0,313
	0,427
	0,219
	0,240

	Máy tính
	ca
	0,198
	0,250
	0,333
	0,094
	0,094

	Hợp bộ thử nghiệm máy biến áp phân phối (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,385
	0,500
	0,677
	0,281
	0,302

	Thiết bị giám sát nhiệt độ
	ca
	0,385
	0,500
	0,677
	0,281
	0,302

	Mã hiệu: EA.1021
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
- Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm máy biến áp tại phòng thí nghiệm. Trong trường hợp thực hiện thí nghiệm tại hiện trường, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 2,0.

EA.110000  THÍ NGHIỆM CHỊU ĐỰNG ĐIỆN CẢM ỨNG MÁY BIẾN ÁP LỰC
EA.111000  Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 66 ÷ 500 kV
EA.111100  Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ.

- Đo điện dung các cuộn dây của máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp.

- Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Thực hiện thí nghiệm cảm ứng cho từng pha máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA)

	
	
	S ≤ 16
	16 < S ≤ 25
	25 < S ≤ 40
	40 < S ≤ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	200,000
	280,000
	392,000
	548,800

	Cồn công nghiệp
	kg
	2,000
	2,800
	3,920
	5,488

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	3,000
	4,200
	5,880
	8,232

	Ống gen cách điện
	m
	20,000
	30,000
	40,000
	50,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	3,000
	4,200
	5,880
	8,232

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	5,000
	7,000
	9,800
	13,720

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	10,000
	14,000
	19,600
	27,440

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	14,688
	15,906
	17,125
	18,344

	Công nhân 5,0/7
	công
	13,750
	15,375
	17,000
	18,625

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,313
	0,375
	0,438
	0,500

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,313
	0,375
	0,438
	0,500

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 110 kV)
	ca
	2,063
	2,469
	2,875
	3,281

	Mã hiệu: EA.1111
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho 01 lần thử nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng riêng cho máy biến áp, trong trường hợp thử nghiệm kết hợp với đo phóng điện cục bộ chỉ cần áp dụng bảng mức đo phóng điện cục bộ PD Off-line cho máy biến áp.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm cùng thí nghiệm máy biến áp lực, áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9.

3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp chịu đựng cảm ứng, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.50010.

EA.111200  Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 220 kV
1. Thành phần công việc:
- Công tác chuẩn bị thí nghiệm (Nghiên cứu tài liệu; khảo sát hiện trường; phương án thí nghiệm; biện pháp an toàn; chuẩn bị máy móc, mặt bằng thí nghiệm...)

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ.

- Đo điện dung các cuộn dây của máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp.

- Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Thực hiện thí nghiệm cảm ứng cho từng pha máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 125
	125 < S < 250
	S ≥ 250
	S < 100
	S ≥ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	500,000
	700,000
	980,000
	250,000
	350,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	2,500
	3,500
	4,900
	1,250
	1,750

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	4,000
	5,600
	7,840
	2,000
	2,800

	Giấy nhám số 0
	tờ
	3,000
	4,200
	5,880
	1,500
	2,100

	Ống gen cách điện
	m
	80,000
	112,000
	156,800
	40,000
	56,000

	Dày điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	7,500
	10,500
	14,700
	3,750
	5,250

	Dây đồng trần 1 x6,0 mm2
	m
	20,000
	28,000
	39,200
	10,000
	14,000

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	32,250
	35,844
	39,125
	14,594
	16,188

	Công nhân 5,0/7
	công
	30,750
	35,063
	39,000
	13,625
	15,750

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,625
	0,688
	0,750
	0,375
	0,500

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,625
	0,688
	0,750
	0,375
	0,500

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 220 kV)
	ca
	3,688
	4,406
	5,063
	2,156
	2,688

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	2,813
	3,063
	3,313
	1,625
	1,938

	Mã hiệu: EA.1112
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho 01 lần thử nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng riêng cho máy biến áp, trong trường hợp thử nghiệm kết hợp với đo phóng điện cục bộ chỉ cần áp dụng bảng mức đo phóng điện offline cho máy biến áp.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm cùng thí nghiệm máy biến áp lực, áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9.

3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp chịu đựng cảm ứng, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.50020.

EA.111300  Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ.

- Đo điện dung các cuộn dây của máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp.

- Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Thực hiện thí nghiệm cảm ứng cho từng pha máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S≤150
	150<S<300
	S≥300
	S≤150
	150<S<300
	S≥300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	600,00
	840,00
	1176,00
	300,00
	420,00
	588,00

	Cồn công nghiệp
	kg
	3,000
	4,200
	5,880
	1,500
	2,100
	2,940

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	5,000
	7,000
	9,800
	2,500
	3,500
	4,900

	Giấy nhám số 0
	tờ
	5,000
	7,000
	9,800
	2,500
	3,500
	4,900

	Ống gen cách điện
	m
	100,00
	140,000
	196,000
	50,000
	70,000
	98,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	7,500
	10,500
	14,700
	3,750
	5,250
	7,350

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	15,000
	21,000
	29,400
	7,500
	10,500
	14,700

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC - 4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	48,563
	55,125
	59,500
	20,500
	22,375
	24,250

	Công nhân 5,0/7
	công
	46,500
	54,000
	59,000
	19,750
	22,094
	24,438

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	Ca
	0,625
	0,688
	0,750
	0,375
	0,438
	0,500

	Hợp bộ đo tgδ
	Ca
	0,625
	0,688
	0,750
	0,313
	0,375
	0,438

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 500 kV)
	Ca
	4,313
	5,250
	5,875
	2,688
	3,156
	3,625

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	Ca
	3,375
	3,875
	4,188
	2,000
	2,250
	2,500

	Mã hiệu: EA.1113
	10
	20
	30
	40
	50
	60


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho 01 lần thử nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng riêng cho máy biến áp, trong trường hợp thử nghiệm kết hợp với đo phóng điện cục bộ chỉ cần dụng bảng mức đo phóng điện offline cho máy biến áp.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm cùng thí nghiệm máy biến áp lực, áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9.

3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp chịu đựng cảm ứng, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.50030.

EA.112000  Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U ≤ 35 kV
EA.112100  Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U ≤ 35 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công việc chuẩn bị thử nghiệm.

- Kiểm tra và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, cô lập máy biến áp.

- Đo điện dung các cuộn dây.

- Đo điện trở cách điện các cuộn dây máy biến áp.

- Thí nghiệm điện áp cảm ứng tần số tăng cao.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 1
	1 < S ≤ 2,5
	S > 2,5
	S ≤ 0,1
	0,1 < S ≤ 0,5

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,200
	1,440
	1,728
	1,043
	3,128

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	Cáp mềm Cu/PVC- 1x35 mm2
	m
	0,400
	0,600
	0,800
	0,200
	0,400

	Cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC- 3x25 mm2
	m
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Dây điện Cu/PVC/ PVC-2x6,0 mm2
	m
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	2,750
	2,830
	3,040
	2,690
	2,830

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,630
	2,560
	3,830
	1,560
	1,710

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,063
	0,083
	0,104
	0,063
	0,083

	Hợp bộ thử nghiệm cảm ứng máy biến áp phân phối (cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,375
	0,375
	0,438
	0,344
	0,375

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,188
	0,208
	0,292
	0,156
	0,208

	Mã hiệu: EA.1121
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
- Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm máy biến áp tại phòng thí nghiệm, trong trường hợp thực hiện thí nghiệm tại hiện trường sử dụng bảng định mức nhân hệ số 2,0.

EA.120000  THÍ NGHIỆM MẠCH TỪ SAU TỔ HỢP CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC
EA.121000  Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp cho máy biến áp lực - U 66÷500 kV
EA.121100  Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp cho máy biến áp lực - U 66÷110 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Kiểm tra tình trạng cách điện của mạch từ với các xà ép, xà ép với đai ép, đai ép với mạch từ.

- Lắp đặt dây quấn tạo từ thông (cáp lực cách điện bằng cao su) vào mạch từ.

- Lắp đặt tủ đo lường, bảo vệ.

- Lắp đặt cáp 3 pha cấp nguồn cho thí nghiệm.

- Thí nghiệm cáp, máy cắt, rơle bảo vệ, biến điện đo lường.

- Cài đặt các thông số bảo vệ.

- Đầu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thực hiện thí nghiệm độ tăng nhiệt cho mạch từ.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA)

	
	
	S ≤ 16
	16 < S ≤ 25
	25 < S ≤ 40
	40 < S ≤ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	405,093
	486,111
	583,333
	700,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	2,894
	3,472
	4,167
	5,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	5,787
	6,944
	8,333
	10,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	2,894
	3,472
	4,167
	5,000

	Giấy cách điện (dày 0,13mm, rộng 1,0 m)
	tờ
	5,787
	6,944
	8,333
	10,000

	Dây thít 40 cm (túi 100 cái)
	túi
	2,315
	2,778
	3,333
	4,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	5,787
	6,944
	8,333
	10,000

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	11,574
	13,889
	16,667
	20,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	41,375
	43,875
	46,625
	49,375

	Công nhân 5,0/7
	công
	26,250
	28,750
	31,500
	34,250

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,708
	0,813
	0,938
	1,063

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375

	Thiết bị đo đa năng 3 pha (đo hệ số cos thấp)
	ca
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375

	Camera nhiệt độ
	ca
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375

	Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm
	ca
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375

	Tủ bảo vệ
	ca
	1,208
	1,250
	1,313
	1,375

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều
	ca
	0,583
	0,625
	0,688
	0,750

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp một chiều
	ca
	0,583
	0,625
	0,688
	0,750

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,833
	0,875
	0,938
	1,000

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,583
	0,625
	0,688
	0,750

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,583
	0,625
	0,688
	0,750

	Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng
	ca
	0,583
	0,625
	0,688
	0,750

	Hợp bộ đo điện cảm, điện dung
	ca
	0,583
	0,625
	0,688
	0,750

	Máy chụp sóng
	ca
	0,583
	0,625
	0,688
	0,750

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,583
	0,625
	0,688
	0,750

	Bộ đàm
	ca
	2,333
	2,500
	2,688
	2,875

	Mã hiệu: EA.1211
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
- Bảng mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu là dây quấn tạo từ thông (cáp cách điện bằng cao su) và cáp cấp nguồn cho thí nghiệm.

EA.121200  Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp cho máy biến áp lực - U 220 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Kiểm tra tình trạng cách điện của mạch từ với các xà ép, xà ép với đai ép, đai ép với mạch từ.

- Lắp đặt dây quấn tạo từ thông (cáp lực cách điện bằng cao su) vào mạch từ.

- Lắp đặt tủ đo lường, bảo vệ.

- Lắp đặt cáp 3 pha cấp nguồn cho thí nghiệm.

- Thí nghiệm cáp, máy cắt, rơle bảo vệ, biến điện đo lường.

- Cài đặt các thông số bảo vệ.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thực hiện thí nghiệm độ tăng nhiệt cho mạch từ.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 125
	125 < S < 250
	S ≥ 250
	S <100
	S ≥ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	694,440
	833,330
	1000,000
	300,000
	500,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	5,560
	6,670
	8,000
	2,500
	3,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	10,420
	12,500
	15,000
	4,170
	5,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	4,860
	5,830
	7,000
	2,500
	3,000

	Giấy cách điện (dày 0,13mm, rộng 1,0 m)
	tờ
	10,420
	12,500
	15,000
	4,170
	5,000

	Dây thít 40 cm (túi 100 cái)
	túi
	3,470
	4,170
	5,000
	1,670
	2,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	10,420
	12,500
	15,000
	12,500
	15,000

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	20,830
	25,000
	30,000
	25,000
	30,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	61,208
	64,646
	68,083
	46,000
	49,000

	Công nhân 5,0/7
	công
	42,833
	46,271
	49,708
	29,750
	32,750

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,875
	1,000
	1,125
	0,875
	1,000

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438

	Thiết bị đo đa năng 3 pha (đo hệ số cos thấp)
	ca
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438

	Camera nhiệt độ
	ca
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438

	Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm
	ca
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438

	Tủ bảo vệ
	ca
	1,438
	1,500
	1,563
	1,438
	1,500

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều
	ca
	0,750
	0,813
	0,875
	0,750
	0,813

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp DC
	ca
	0,750
	0,813
	0,875
	0,750
	0,813

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	1,000
	1,063
	1,125
	1,000
	1,063

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,750
	0,813
	0,875
	0,750
	0,813

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,750
	0,813
	0,875
	0,750
	0,813

	Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng
	ca
	0,750
	0,813
	0,875
	0,750
	0,813

	Hợp bộ đo điện cảm, điện dung
	ca
	0,750
	0,813
	0,875
	0,750
	0,813

	Máy chụp sóng
	ca
	0,750
	0,813
	0,875
	0,750
	0,813

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,750
	0,813
	0,875
	0,750
	0,813

	Bộ đàm
	ca
	2,938
	3,125
	3,313
	2,500
	2,688

	Mã hiệu: EA.1212
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
- Bảng mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu là dây quấn tạo từ thông (cáp cách điện bằng cao su) và cáp cấp nguồn cho thí nghiệm.

EA.121300  Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp cho máy biến áp lực - U 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Kiểm tra tình trạng cách điện của mạch từ với các xà ép, Xà ép với đai ép, đai ép với mạch từ.

- Lắp đặt dây quấn tạo từ thông (cáp lực cách điện bằng cao su) vào mạch từ.

- Lắp đặt tủ đo lường, bảo vệ.

- Lắp đặt cáp 3 pha cấp nguồn cho thí nghiệm.

- Thí nghiệm cáp, máy cắt, rơle bảo vệ, biến điện đo lường.

- Cài đặt các thông số bảo vệ.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm.

- Thực hiện thí nghiệm độ tăng nhiệt cho mạch từ.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 150
	150<S<300
	S≥300
	S≤150
	150<S<300
	S≥300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1041,667
	1250,000
	1500,000
	555,556
	666,667
	800,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	6,944
	8,333
	10,000
	3,472
	4,167
	5,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	13,889
	16,667
	20,000
	4,861
	5,833
	7,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	6,250
	7,500
	9,000
	3,472
	4,167
	5,000

	Giấy cách điện (dày 0,13mm, rộng 1,0 m)
	tờ
	0,600
	0,780
	1,014
	0,300
	0,390
	0,507

	Dây thít 40 cm (túi 100 cái)
	túi
	4,167
	5,000
	6,000
	2,083
	2,500
	3,000

	Phíp cách điện
	kg
	13,889
	16,667
	20,000
	4,861
	5,833
	7,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	kg
	13,889
	16,667
	20,000
	13,889
	16,667
	20,000

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	27,778
	33,333
	40,000
	27,778
	33,333
	40,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	82,625
	86,625
	90,625
	51,583
	54,250
	57,000

	Công nhân 5,0/7
	công
	59,125
	63,125
	67,125
	43,104
	46,438
	49,875

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	1,125
	1,250
	1,375
	1,000
	1,125
	1,250

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Thiết bị đo đa năng 3 pha (đo hệ số cos thấp)
	ca
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Camera nhiệt độ
	ca
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm
	ca
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Tủ bảo vệ
	ca
	1,625
	1,688
	1,750
	1,625
	1,688
	1,750

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều
	ca
	0,875
	0,938
	1,000
	0,875
	0,938
	1,000

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp một chiều
	ca
	0,875
	0,938
	1,000
	0,875
	0,938
	1,000

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	1,125
	1,188
	1,250
	1,125
	1,188
	1,250

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,875
	0,938
	1,000
	0,875
	0,938
	1,000

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,875
	0,938
	1,000
	0,875
	0,938
	1,000

	Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng
	ca
	0,875
	0,938
	1,000
	0,875
	0,938
	1,000

	Hợp bộ đo điện cảm, điện dung
	ca
	0,875
	0,938
	1,000
	0,875
	0,938
	1,000

	Máy chụp sóng
	ca
	0,875
	0,938
	1,000
	0,875
	0,938
	1,000

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,875
	0,938
	1,000
	0,875
	0,938
	1,000

	Bộ đàm
	ca
	3,375
	3,563
	3,750
	2,875
	3,063
	3,271

	Mã hiệu: EA.1213
	10
	20
	30
	40
	50
	60


3. Ghi chú:
- Bảng mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu là dây quấn tạo từ thông (cáp cách điện bằng cao su) và cáp cấp nguồn cho thí nghiệm.

EA.130000  THÍ NGHIỆM CHỊU ĐỰNG XUNG SÉT CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC
EA.131000  Thí nghiệm chịu đựng xung sét cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 500 kV
EA.131100  Thí nghiệm chịu đựng xung sét cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công việc chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, cô lập máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện máy biến áp trước và sau khi thử xung.

- Đo điện dung cuộn dây cần thử nghiệm.

- Đo điện cảm đối tượng thử nghiệm.

- Điều chỉnh sơ đồ thử xung và thử xung cho cuộn dây máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA)

	
	
	S ≤ 16
	16 < S ≤ 25
	25 < S ≤ 40
	40 < S ≤ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	50,000
	60,000
	72,000
	86,400

	Cồn công nghiệp
	kg
	2,000
	2,200
	2,420
	2,662

	Giẻ lau
	kg
	1,000
	1,400
	1,960
	2,744

	Giấy nhám số 0
	tờ
	1,000
	1,200
	1,440
	1,728

	Ống gen mềm cách điện
	m
	60,000
	84,000
	117,600
	164,640

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	5,000
	7,000
	9,800
	13,720

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	10,000
	14,000
	19,600
	27,440

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	15,380
	16,780
	18,190
	19,590

	Công nhân 5,0/7
	công
	12,880
	14,280
	15,690
	17,090

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo điện trở cách điện
	ca
	0,125
	0,156
	0,188
	0,219

	Máy đo điện dung, tgδ
	ca
	0,250
	0,313
	0,375
	0,438

	Hợp bộ thí nghiệm xung sét
	ca
	3,375
	3,781
	4,188
	4,594

	Mã hiệu: EA.1311
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
- Trong trường hợp thí nghiệm cùng với thí nghiệm máy biến áp, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,9.

EA.131200  Thí nghiệm chịu đựng xung sét cho máy biến áp lực - U 220 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công việc chuẩn bị thử nghiệm.

- Kiểm tra và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, cô lập máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện máy biến áp trước và sau khi thử xung.

- Đo điện dung cuộn dây cần thử nghiệm.

- Đo điện cảm đối tượng thử nghiệm.

- Điều chỉnh sơ đồ thử xung và thử xung cho cuộn dây máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 125
	125 < S < 250
	S ≥ 250
	S < 100
	S ≥ 100

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	70,000
	84,000
	100,800
	35,000
	42,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	3,000
	3,600
	4,320
	1,500
	1,800

	Giẻ lau
	kg
	3,000
	3,600
	4,320
	1 500
	1,800

	Giấy nhám số 0
	tờ
	3,000
	3,600
	4,320
	1,500
	1,800

	Ống gen mềm cách điện
	m
	80,000
	96,000
	115,200
	40,000
	48,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	7,500
	9,000
	10,800
	3,750
	4,500

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	15,000
	18,000
	21,600
	7,500
	9,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	26,750
	28,250
	29,750
	16,590
	17,380

	Công nhân 5,0/7
	công
	24,250
	25,750
	27,250
	14,090
	14,880

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo điện trở cách điện
	ca
	0,313
	0,375
	0,438
	0,219
	0,250

	Máy đo điện dung, tgδ
	ca
	0,375
	0,438
	0,500
	0,313
	0,375

	Hợp bộ thí nghiệm xung sét
	ca
	4,938
	5,313
	5,688
	3,531
	3,792

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	4,438
	4,813
	5,188
	3,031
	3,292

	Mã hiệu: EA.1312
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
- Trong trường hợp thí nghiệm cùng với thí nghiệm máy biến áp, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,9.

EA.131300  Thí nghiệm chịu đựng xung sét cho máy biến áp lực - U 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công việc chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, cô lập máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện máy biến áp trước và sau khi thử xung.

- Đo điện dung cuộn dây cần thử nghiệm; Đo điện cảm đối tượng thử nghiệm.

- Điều chỉnh sơ đồ thử xung và thử xung cho cuộn dây máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S≤150
	150<S<300
	S≥300
	S≤150
	150<S<300
	S≥300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	80,000
	112,000
	156,800
	40,000
	56,000
	78,400

	Cồn công nghiệp
	kg
	3,000
	4,200
	5,880
	1,500
	2,100
	2,940

	Giẻ lau
	kg
	5,000
	7,000
	9,800
	2,500
	3,500
	4,900

	Giấy nhám số 0
	tờ
	5,000
	7,000
	9,800
	2,500
	3,500
	4,900

	Ống gen mềm cách điện
	m
	100,000
	140,000
	196,000
	50,000
	70,000
	98,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	10,000
	14,000
	19,600
	5,000
	7,000
	9,800

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	20,000
	28,000
	39,200
	10,000
	14,000
	19,600

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	41,060
	42,940
	44,810
	30,910
	32,000
	33,090

	Công nhân 5,0/7
	công
	44,630
	46,880
	49,130
	27,160
	28,250
	29,340

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo điện trở cách điện
	ca
	0,313
	0,375
	0,438
	0,219
	0,250
	0,281

	Máy đo điện dung, tgδ
	ca
	0,500
	0,563
	0,625
	0,313
	0,375
	0,438

	Hợp bộ thí nghiệm xung sét
	ca
	5,813
	6,125
	6,438
	3,969
	4,125
	4,281

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤300 kg
	ca
	4,000
	4,250
	4,500
	2,250
	2,375
	2,500

	Mã hiệu: EA.1313
	10
	20
	30
	40
	50
	60


3. Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm cùng với thí nghiệm máy biến áp, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,9.

EA.132000  Thí nghiệm chịu đựng xung sét cho máy biến áp lực - U ≤ 35 kV
EA.132100  Thử nghiệm chịu đựng xung sét cho máy biến áp lực - U ≤ 35 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công việc chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, cô lập máy biến áp.

- Đo điện trở cách điện máy biến áp trước và sau khi thử xung.

- Đo điện dung cuộn dây cần thử nghiệm.

- Đo điện cảm đối tượng thử nghiệm.

- Điều chỉnh sơ đồ thử xung và thử xung cho cuộn dây máy biến áp.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 1
	1 < S ≤ 2,5
	S > 2,5
	S ≤ 0,1
	0,1 < S ≤ 0,5

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	3,000
	3,500
	4,000
	3,000
	3,500

	Ống gen cách điện
	m
	20,000
	25,000
	30,000
	0,100
	0,200

	Dây đồng trần 1 x 6,0 mm2
	m
	0,400
	0,600
	0,800
	0,200
	0,400

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,060
	1,970
	2,380
	0,790
	0,900

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,940
	1,000
	1,150
	0,600
	0,670

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,031
	0,031
	0,031
	0,010
	0,010

	Hợp bộ thử nghiệm xung sét
	ca
	0,094
	0,094
	0,125
	0,031
	0,031

	Thiết bị đo điện dung, điện cảm
	ca
	0,063
	0,073
	0,094
	0,042
	0,063

	Mã hiệu: EA.1321
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
3.1 - Trong trường hợp thí nghiệm cùng với thí nghiệm máy biến áp, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,9.

3.2 - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm máy biến áp tại phòng thí nghiệm, trong trường hợp thực hiện thí nghiệm tại hiện trường, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 2,0.

EA.140000  THÍ NGHIỆM ĐỘ TĂNG NHIỆT CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC
EA.141000  Thí nghiệm độ tăng nhiệt cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công việc chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, cô lập máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các cuộn dây của máy biến áp, đo các thông số nhiệt độ.

- Đo tổn hao không tải.

- Đo tổn hao ngắn mạch.

- Gia tăng nhiệt độ dầu và cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều ở quá trình suy giảm điện trở theo nhiệt độ cuộn dây.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công suất định mức máy biến áp lực (MVA)

	
	
	Máy biến áp 3 pha
	Máy biến áp 1 pha

	
	
	S ≤ 1
	1 < S ≤ 2,5
	S > 2,5
	S ≤ 0,1
	0,1 < S ≤ 0,5

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	310,374
	620,748
	1241,496
	7,299
	21,896

	Thanh cái đồng ngắn mạch dày 10 mm
	kg
	0,200
	0,400
	0,600
	0,100
	0,200

	Cáp mềm Cu/PVC-1x35 mm2
	m
	0,400
	0,500
	0,500
	0,200
	0,400

	Cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm2
	m
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	4,790
	5,580
	6,460
	1,450
	1,630

	Công nhân 5,0/7
	công
	2,240
	5,200
	9,130
	1,390
	1,560

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,052
	0,092
	0,135
	0,021
	0,031

	Hợp bộ thử nghiệm máy biến áp phân phối (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	1,958
	2,248
	2,604
	1,229
	1,396

	Thiết bị giám sát nhiệt độ
	ca
	1,896
	2,185
	2,542
	1,208
	1,375

	Mã hiệu: EA.1410
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
- Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm máy biến áp tại phòng thí nghiệm, trong trường hợp thực hiện thí nghiệm tại hiện trường sử dụng bảng định mức nhân hệ số 2,0.

 

CHƯƠNG II - THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN
EB.10000  THÍ NGHIỆM MÁY CẮT ĐIỆN
EB.11000  Thí nghiệm máy cắt điện SF6
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Kiểm tra độ kín, áp suất và tiếp điểm.

- Kiểm tra động cơ tích năng.

- Đo điện trở cách điện.

- Thao tác đóng cắt cơ khí, kiểm tra hệ thống truyền động.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Đo điện trở một chiều cuộn đóng, cuộn cắt.

- Kiểm tra các chu trình làm việc.

- Đo điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm.

- Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm phụ.

- Thí nghiệm tụ san áp, điện trở hạn dòng (nếu có).

- Thu dọn thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy 3 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	6,860
	9,800
	14,000
	20,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,206
	0,294
	0,420
	0,600

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,172
	0,245
	0,350
	0,500

	Giẻ lau
	kg
	0,172
	0,245
	0,350
	0,500

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,172
	0,245
	0,350
	0,500

	Dây cáp điện Cu/XLPE/PVC-4x50 mm2
	m
	1,029
	1,470
	2,100
	3,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	6,130
	9,460
	15,360
	24,750

	Công nhân 5,0/7
	công
	3,150
	5,310
	6,780
	11,750

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,063
	0,063
	0,094
	0,125

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	 
	0,250
	-
	-
	-

	Thiết bị kiểm tra áp lực
	ca
	0,083
	0,083
	0,104
	0,125

	Máy chụp sóng
	ca
	0,469
	0,625
	0,750
	1,125

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,063
	0,094
	0,125
	0,156

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,146
	0,167
	0,208
	0,250

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	0,125
	0,172
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	-
	0,219

	Mã hiệu: EB.110
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Đối với máy cắt có cấp điện áp ≥ 66÷110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao được cộng thêm bảng mức EB.90000;

3.2 - Bảng mức trên đã xác định cho máy cắt 66÷110 kV có 3 bộ truyền động riêng, trường hợp thí nghiệm máy cắt 66÷110 kV chung một bộ truyền động sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,9.

3.3 - Bảng mức trên xác định cho loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thử nghiệm máy cắt truyền động bằng khí nén, bằng thủy lực sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,15.

3.4 - Trường hợp thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser, tủ RMU, hợp bộ máy cắt, bảng mức được xác định bằng tổng các bảng mức thiết bị thành phần (máy cắt, biến dòng, biến điện áp...) sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,85.

3.5 - Trường hợp thí nghiệm thêm hạng mục đo điện trở động các tiếp điểm dập hồ quang thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,3.

3.6 - Trường hợp thí nghiệm thêm các hạng mục tại các điện áp điều khiển min - max thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,2.

3.7 - Trường hợp thí nghiệm thêm hạng mục thí nghiệm đo hành trình tiếp điểm thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,3.

EB.12000  Thí nghiệm máy cắt dầu
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Thao tác đóng cắt cơ khí.

- Kiểm tra động cơ tích năng.

- Kiểm tra chu trình tự đóng lại.

- Đo điện trở tiếp xúc.

- Đo tổn hao điện môi của vật liệu các điện tgδ.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt.

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và độ đồng thời.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Thu dọn thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy 3 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	5,880
	8,400
	12,000

	Mỡ các loại
	kg
	0,098
	0,140
	0,200

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,196
	0,280
	0,400

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,490
	0,700
	1,000

	Giẻ lau
	kg
	0,490
	0,700
	1,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,245
	0,350
	0,500

	Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC- 4x50 mm2
	m
	1,029
	1,470
	2,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	5,690
	9,290
	15,000

	Công nhân 5,0/7
	công
	4,470
	5,280
	6,470

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Máy chụp sóng
	ca
	0,438
	0,563
	0,688

	Mê gôm mét
	ca
	0,125
	0,208
	0,271

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	 
	0,250
	-
	-

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,125
	0,188
	0,250

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,125
	0,156
	0,188

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,125
	0,188
	0,229

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	0,373
	0,471

	Mã hiệu: EB.120
	 
	10
	20
	30


3. Ghi chú:
3.1 - Đối với máy cắt có cấp điện áp ≥ 66÷110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao được cộng thêm bảng mức EB.90000.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm máy cắt dầu nếu có máy biến dòng chân sứ sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,2.

3.2 - Bảng mức trên xác định cho loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thử nghiệm máy cắt truyền động bằng khí nén, bằng thủy lực sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,15.

3.3 - Trường hợp thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser, tủ RMU, hợp bộ máy cắt, bảng mức được xác định bằng tổng các bảng mức thiết bị thành phần (máy cắt, biến dòng, biến điện áp...) nhân hệ số 0,85.

3.4 - Trường hợp thí nghiệm thêm hạng mục đo điện trở động các tiếp điểm dập hồ quang thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,3.

3.5 - Trường hợp thí nghiệm thêm các hạng mục tại các điện áp điều khiển min - max thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,2.

3.6 - Trường hợp thí nghiệm thêm hạng mục Thí nghiệm đo hành trình tiếp điểm thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,3.

EB.13000  Thí nghiệm máy cắt chân không - U ≤ 35 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra động cơ tích năng

- Kiểm tra hệ thống truyền động.

- Thao tác đóng cắt cơ khí.

- Kiểm tra các chu trình làm việc.

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm.

- Đo điện trở tiếp xúc.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt.

- Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, kiểm tra dòng rò.

- Xác định độ mòn tiếp điểm ban đầu.

- Thu dọn thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy 3 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)
U ≤35

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	4,802

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,144

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,120

	Giẻ lau
	kg
	0,120

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,120

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,720

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	5,060

	Công nhân 5,0 /7
	công
	2,380

	Máy thi công
	 
	 

	Máy chụp sóng
	ca
	0,313

	Mê gôm mét
	ca
	0,042

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,229

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,063

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,042

	Mã hiệu: EB.130
	10


3. Ghi chú:
3.1- Bảng mức trên xác định cho loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thử nghiệm máy cắt truyền động bằng khí nén, bằng thủy lực sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 1,15.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser, bảng mức được xác định bằng tổng các bảng mức thiết bị thành phần (máy cắt, biến dòng, biến điện áp...) nhân hệ số 0,85.

3.3 - Trường hợp thí nghiệm thêm hạng mục đo điện trở động các tiếp điểm dập hồ quang thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,3.

3.4 - Trường hợp thí nghiệm thêm các hạng mục tại các điện áp điều khiển min - max thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,2.

3.5 - Trường hợp thí nghiệm thêm hạng mục Thí nghiệm đo hành trình tiếp điểm thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,3.

EB.20000  THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY
EB.21000  Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra động cơ truyền động.

- Đo điện trở tiếp xúc.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Kiểm tra thao tác các truyền động.

- Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng.

- Thu dọn thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ 3 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66÷110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,229
	1,536
	1,920
	2,400

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,102
	0,128
	0,160
	0,200

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,102
	0,128
	0,160
	0,200

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,512
	0,640
	0,800
	1,000

	Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm2
	m
	0,512
	0,640
	0,800
	1,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,030
	4,040
	4,830
	5,750

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,580
	1,580
	1,960
	2,310

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,055
	0,061
	0,068
	0,075

	Mê gôm mét
	ca
	0,063
	0,083
	0,104
	0,125

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,188
	-
	-
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	0,208
	0,250
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	 
	-
	-
	-
	0,281

	Mã hiệu: EB.210
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Đối với dao cách ly cấp điện áp ≥ 66÷110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao được cộng thêm bảng mức EB.90000.

3.2 - Bảng mức trên tính cho dao cách ly có động cơ truyền động, chưa có tiếp đất. Trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh: nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; nhân hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía.

3.3 - Trường hợp đo thêm tiếp xúc của khớp nối và đầu cốt thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,30.

3.4 - Bảng mức trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha thì sử dụng bằng định mức nhân hệ số 0,40.

3.5 - Trường hợp thí nghiệm dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,80.

3.6 - Trường hợp thí nghiệm dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện có liên động tương đương dao cách ly thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,0.

EB.22000  Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị cho thử nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở tiếp xúc.

- Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng và tiếp điểm.

- Kiểm tra thao tác các truyền động.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Thu dọn thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ 3 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,229
	1,536
	1,920
	2,400

	Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC - 4x50 mm2
	m
	0,512
	0,640
	0,800
	1,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,102
	0,128
	0,160
	0,200

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,102
	0,128
	0,160
	0,200

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,512
	0,640
	0,800
	1,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,130
	2,880
	3,580
	4,630

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,170
	1,190
	1,520
	1,880

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,041
	0,045
	0,050
	0,056

	Mê gôm mét
	ca
	0,031
	0,073
	0,083
	0,104

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,156
	-
	-
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	0,177
	0,198
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	-
	0,240

	Mã hiệu: EB.220
	 
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Đối với dao cách ly điện áp ≥ 66÷110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao được cộng thêm bằng mức EB.90000.

3.2 - Bảng mức trên tính cho dao cách ly không có dao tiếp đất. Trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh: nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; nhân hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía.

3.3 - Trường hợp đo thêm tiếp xúc của khớp nối và đầu cốt thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,30.

3.4 - Bảng mức trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,40.

3.5 - Trường hợp thí nghiệm các thiết bị:

- Dao cắt tải 3 pha: sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,4;

- Cầu chì cao áp 3 pha và cầu chì tự rơi 3 pha (FCO); sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,10.

EB.30000  THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP ĐẾN 500 KV
EB.31000  Thí nghiệm biến điện áp 1 pha, phân áp bằng tụ điện cấp điện áp đến 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài, lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo điện dung, tgδ.

- Đo tỷ số biến.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp các cuộn dây nhị thứ

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao nhất thứ (các khối tụ).

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy 1 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,500
	1,667
	2,000
	2,400

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,100
	0,125
	0,150
	0,180

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,150
	0,167
	0,200
	0,240

	Băng dính cách điện
	cuộn
	0,150
	0,167
	0,200
	0,240

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,150
	0,167
	0,200
	0,240

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,800
	0,833
	1,000
	1,200

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	1,440
	1,600
	1,778
	1,975

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,490
	3,500
	4,290
	5,250

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,780
	1,900
	2,250
	2,750

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,104
	0,104
	0,125
	0,146

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,156
	0,188
	0,250
	0,313

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,125
	0,167
	0,167
	0,188

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,125
	0,156
	0,188
	0,250

	Máy thử cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,104
	0,125
	0,146
	0,167

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	0,094
	0,117
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	 
	0,150

	Mã hiệu: EB.310
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Đối với biến điện áp cấp điện áp ≥ 66÷110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao nhất thứ được cộng thêm bảng mức EB.90000.

3.2 - Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,8.

EB.32000  Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha - U 110 ÷ 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Thử nghiệm cách điện vòng.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo tỷ số biến.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy 1 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,667
	2,000
	2,400

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,125
	0,150
	0,180

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,167
	0,200
	0,240

	Băng dính cách điện
	cuộn
	0,167
	0,200
	0,240

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,167
	0,200
	0,240

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,833
	1,000
	1,200

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,420
	3,000
	3,850

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,920
	2,350
	2,940

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,115
	0,125
	0,156

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp (cho cấp điện áp đến 110kV)
	ca
	0,125
	0,146
	0,167

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,125
	0,156
	0,198

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,125
	0,156
	0,188

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	0,075
	0,094
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	 
	0,117

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,208
	0,250
	0,313

	Mã hiệu: EB.320
	10
	20 
	30


3. Ghi chú:
- Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,8.

EB.33000  Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng - U ≤ 35 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Thử nghiệm cách điện vòng.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo tổn hao điện môi (khi cần).

- Đo tỷ số biến.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy 1 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp ≤ 15 kV
	Điện áp 22÷35 kV

	
	
	1 pha
	3 pha
	1 pha
	3 pha

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,067
	1,440
	1,333
	1,600

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,080
	0,135
	0,100
	0,150

	Băng cách điện
	cuộn
	0,107
	0,180
	0,133
	0,200

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,107
	0,180
	0,133
	0,200

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,107
	0,180
	0,133
	0,200

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,533
	0,900
	0,667
	1,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,080
	3,470
	2,310
	3,860

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,890
	1,490
	0,990
	1,650

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,081
	0,093
	0,090
	0,100

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,108
	0,138
	0,119
	0,149

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,122
	0,140
	0,135
	0,150

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,097
	0,112
	0,108
	0,120

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,170
	0,218
	0,200
	0,235

	Mã hiệu: EB.330
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
- Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,8.

EB.40000  THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN - U 66 ÷ 500 kV
EB.41000  Thí nghiệm biến dòng điện - U 66 ÷ 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài, lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo điện dung, tổn hao điện môi.

- Đo tỷ số biến.

- Đo đặc tính từ hoá.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp các cuộn dây nhị thứ.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy 1 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	66÷110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,500
	1,875
	2,344

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,150
	0,188
	0,234

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,150
	0,188
	0,234

	Băng dính cách điện
	cuộn
	0,100
	0,125
	0,156

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,300
	0,375
	0,469

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	1,200
	1,500
	1,875

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	1,000
	1,200
	1,400

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,030
	4,470
	6,410

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,250
	1,810
	2,770

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,063
	0,094
	0,125

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,125
	0,146
	0,167

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,094
	0,125
	0,188

	Hợp bộ đo điện trở một chiều
	ca
	0,063
	0,094
	0,156

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,094
	0,156
	0,250

	Hợp bộ thử cao áp (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,083
	0,125
	0,188

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	0,069
	0,098
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	0,133

	Mã hiệu: EB.410
	10
	20
	30


3. Ghi chú:
3.1- Đối với biến dòng điện cấp điện áp ≥ 66÷110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao nhất thứ được cộng thêm bảng mức EB.90000.

3.2 - Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện có từ 3 cuộn dây nhị thứ trở xuống, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ > 3 sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 1,1;

3.3 - Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,8.

EB.42000  Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22 - 35 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài, lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo tỷ số biến.

- Đo đặc tính từ hoá.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao nhất thứ, nhị thứ.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy 1 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp biến dòng điện (kV)

	
	
	U ≤ 1
	1 < U ≤ 15
	22 ≤ U ≤ 35

	Vật liệu:
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,300
	0,960
	1,200

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,050
	0,096
	0,120

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,060
	0,096
	0,120

	Băng dính cách điện
	cuộn
	0,040
	0,064
	0,080

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,100
	0,192
	0,240

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,200
	0,768
	0,960

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	0,500
	1,000
	1,200

	Nhân công:
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,040
	2,170
	2,790

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,410
	0,790
	1,020

	Máy thi công:
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,031
	0,063
	0,083

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,052
	0,094
	0,125

	Hợp bộ đo điện trở một chiều
	ca
	0,042
	0,083
	0,104

	Máy đo tỷ số biến
	ca
	0,094
	0,125
	0,156

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,052
	0,063
	0,094

	Mã hiệu: EB.420
	10
	20
	30


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện có từ 3 cuộn dây nhị thứ trở xuống, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ > 3 thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,1.

3.2 - Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,8.

3.3 - Đối với biến dòng lắp cho hệ thống cách điện khí (GIS), trạm hợp bộ compact, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,80.

3.4 - Trường hợp thí nghiệm bộ đo đếm hợp bộ trung áp (MOF), bảng mức được xác định bằng tổng các bảng mức thiết bị thành phần (biến dòng, biến điện áp) nhân hệ số 0,85.

EB.50000  THÍ NGHIỆM KHÁNG ĐIỆN
EB.51000  Thí nghiệm kháng điện dầu, máy tạo trung tính cuộn dập hồ quang
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài kháng điện.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.

- Đo trở kháng, điện kháng cuộn dây.

- Đo điện trở một chiều cuộn dây.

- Đo tỷ số biến (nếu có).

- Đo tổn hao điện môi tgδ sứ đầu vào và cuộn dây.

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao.

- Đo tổn hao không tải (nếu cần).

- Kiểm tra máy biến dòng chân sứ.

- Kiểm tra thiết bị phụ trợ và kiểm tra tổng hợp kháng điện.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy 1 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp kháng điện dầu (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,000
	1,500
	2,000
	3,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,200
	0,200
	0,400
	0,500

	Băng cách điện
	cuộn
	0,200
	0,200
	0,400
	0,500

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,200
	0,200
	0,400
	0,500

	Giấy nhám số 0
	tờ
	1,000
	2,000
	3,000
	3,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,670
	1,000
	1,500
	2,000

	Dây đồng trần 1 x6,0 mm2
	m
	1,600
	1,600
	1,800
	1,980

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,610
	8,940
	14,280
	16,310

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,940
	4,880
	5,460
	6,710

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,208
	0,313
	0,313
	0,375

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,094
	0,156
	0,156
	0,271

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	-
	0,188
	0,250
	0,313

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,188
	-
	-
	-

	Hợp bộ thử nghiệm máy biến dòng
	ca
	0,188
	0,375
	0,500
	0,625

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,208
	0,271
	0,313
	0,500

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	 
	-
	-
	0,181
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	-
	0,254

	Mã hiệu: EB.510
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên tính cho loại kháng 1 pha, đối với kháng 3 pha thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,20.

3.2 - Thí nghiệm máy tạo trung tính cùng cấp điện áp: sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 1,30.

3.3 - Với cuộn dập hồ quang chuyển nấc bằng tay: Sử dụng bảng định mức thí nghiệm kháng điện nhân hệ số 1,10.

3.4 - Với cuộn dập hồ quang chuyển nấc tự động: sử dụng bảng định mức thí nghiệm kháng điện nhân hệ số 1,20.

3.5 - Trường hợp theo yêu cầu kỹ thuật đối với cấp điện áp ≥ 110 kV, cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng thí nghiệm máy biến áp cùng công suất:

a) EA.50000  Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao.

b) EA.30000  Thí nghiệm đo đáp ứng tần số quét - STRA.

c) EA.80000  Thí nghiệm đo độ ồn.

d) EA.40000  Hàm lượng ẩm trong cách điện rắn.

e) EA.60000  Đo phóng điện cục bộ online.

EB.52000  Thí nghiệm điện kháng khô và cuộn cản cao tần các cấp điện áp
EB.52100  Thí nghiệm điện kháng khô các cấp điện áp
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện cuộn dây kháng.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo trở kháng cuộn dây.

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (U ≤ 35 kV).

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 máy 1 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp của kháng khô (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,267
	0,534
	1,068
	2,136

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,062
	0,124
	0,248
	0,496

	Giẻ lau
	kg
	0,044
	0,088
	0,176
	0,352

	Băng cách điện
	cuộn
	0,044
	0,088
	0,176
	0,352

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,044
	0,088
	0,176
	0,352

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,107
	0,214
	0,428
	0,856

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,178
	0,356
	0,712
	1,424

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,770
	0,980
	1,190
	2,090

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,320
	0,430
	1,060
	1,270

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,031
	0,042
	0,052
	0,063

	Hợp bộ đo điện kháng, điện dung
	ca
	0,031
	0,042
	0,052
	0,063

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,031
	0,042
	0,052
	0,063

	Hợp bộ thử cao áp xoay chiều (Cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,031
	-
	-
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	0,177
	0,219
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	-
	0,260

	Mã hiệu: EB.521
	10
	20
	30
	40


EB.52200  Thí nghiệm cuộn cản cao tần các cấp điện áp
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện cuộn dây kháng.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo trở kháng cuộn dây.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ (1 pha)

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp cuộn cán cao tần (kV)

	
	
	≤ 35
	110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,333
	0,666
	1,332
	2,664

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,078
	0,156
	0,312
	0,624

	Giẻ lau
	kg
	0,056
	0,112
	0,224
	0,448

	Băng cách điện
	cuộn
	0,056
	0,112
	0,224
	0,448

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,056
	0,112
	0,224
	0,448

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,133
	0,266
	0,532
	1,064

	Dây điện Cu/PVc/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,222
	0,444
	0,888
	1,776

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,960
	1,170
	1,380
	2,380

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,350
	0,460
	1,130
	1,330

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,031
	0,042
	0,052
	0,063

	Hợp bộ đo điện cảm, điện dung
	ca
	0,031
	0,042
	0,052
	0,063

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,031
	0,042
	0,052
	0,063

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	0,177
	0,219
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	 
	-
	-
	-
	0,260

	Mã hiệu: EB.522
	10
	20
	30
	40


EB.60000 THÍ NGHIỆM THANH CÁI
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh thanh cái.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở tiếp xúc các vị trí nối.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao,

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 phân đoạn

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66÷110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,229
	1,536
	1,920
	2,400

	Giẻ lau
	kg
	0,102
	0,128
	0,160
	0,200

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,102
	0,128
	0,160
	0,200

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,512
	0,640
	0,800
	1,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,512
	0,640
	0,800
	1,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/S
	công
	0,960
	1,940
	4,500
	7,220

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,830
	1,750
	4,130
	6,750

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,167
	0,375
	0,500
	0,625

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,198
	0,625
	1,063
	1,875

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,198
	-
	-
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tài trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	0,563
	1,000
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	-
	1,813

	Mã hiệu: EB.600
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Đối với thanh cái cấp điện áp ≥ 66÷110 kv, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao được cộng thêm bảng mức EB.90000.

3.2 - Phân đoạn thanh cái đã bao gồm các cách điện và các mối nối thuộc phân đoạn, trường hợp chỉ đo điện trở tiếp xúc của một mối nối, kẹp cực thì định mức nhân công cho mỗi mối nối được nhân hệ số 0,05.

EB.70000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN
EB.71G00 Thí nghiệm cách điện đứng, treo, composit
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị cho thử nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách diện.

- Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 phần tử, cái, bát

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cách điện đứng cấp điện áp (kV)
	Cách điện treo

	
	
	3 ÷ 35
	66 ÷ 110
	220
	500
	Để rời
	Lắp chuỗi

	
	
	Cái
	Phần tử
	Phần tử
	Phần tử
	Bát
	Bát

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,150
	0,300
	0,600
	0,900
	0,075
	0,053

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,025
	0,050
	0,200
	0,400
	0,013
	0,009

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	0,050
	0,100
	0,200
	0,400
	0,025
	0,018

	Giẻ lau
	kg
	0,025
	0,050
	0,050
	0,100
	0,013
	0,009

	Ống gen mềm cách điện
	m
	1,000
	8,000
	10,000
	15,000
	0,200
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,030
	0,460
	0,750
	1,690
	0,020
	0,020

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,020
	0,560
	1,000
	1,560
	0,010
	0,010

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,004
	0,010
	0,042
	0,083
	0,004
	0,004

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, điện cảm điều chỉnh bằng tay (cho cấp điện áp đến 110kV)
	ca
	-
	0,063
	0,094
	0,125
	-
	-

	Hợp bộ thử nghiệm điện áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,006
	-
	-
	-
	0,006
	0,004

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	0,177
	-
	-
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	 
	0,292
	-
	-

	Mã hiệu: EB.710
	 
	10
	20
	30
	40
	50
	60


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên áp dụng cho cách điện độc lập không dùng cho cách điện thuộc thanh cái hoặc các thiết bị hợp bộ.

3.2 - Đối với cách điện treo:

a) Bảng mức trên tính cho thí nghiệm cách điện treo tại hiện trường với số lượng ≤ 100 bát; trường hợp thí nghiệm số lượng lớn hơn 100 bát, từ bát thứ 101 sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,5.

b) Trường hợp thí nghiệm tập trung tại xưởng (phòng) thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,3.

3.3 - Đối với cách điện đứng, composit:

a) Đối với cách điện đứng, bảng mức trên xác định cho cách điện đứng 110 kV 1 phần tử, cách điện đứng 220 kV gồm 2 phần tử cách điện 110 kV ghép lại, cách điện đứng 500 kV gồm 4 phần tử 110 kV ghép lại; trường hợp cách điện 220 kV, 500 kV chỉ là 1 phần tử thì định mức nhân công và ca máy được nhân hệ số 2,0.

b) Trường hợp thí nghiệm cách điện đứng tại phòng thí nghiệm thì áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,6.

3.4 - Trường hợp KHÔNG thực hiện hạng mục thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho cấp điện áp trên 110 kV:

Định mức hao phí ca máy KHÔNG tính hợp bộ thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao (các ca máy khác giữ nguyên); định mức hao phí vật liệu, nhân công được nhân hệ số 0,2.

3.5 - Đối với cách điện composit, áp dụng bằng mức tương ứng với cách điện đứng.

3.6 - Trường hợp thực hiện hạng mục thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho cấp điện áp trên 110 kV, cộng thèm định mức tổ hợp hợp bộ thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tương ứng: EI.10010.

EB.72000 Thí nghiệm cách điện xuyên
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị cho thử nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo tổn hao điện mỏi và điện dung.

- Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66÷110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,675
	1,094
	1,215
	1,350

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,113
	0,182
	0,203
	0,225

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,225
	0,365
	0,405
	0,450

	Giẻ lau
	kg
	0,113
	0,182
	0,203
	0,225

	Ống gen cách điện
	m
	5,000
	10,000
	20,000
	30,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,750
	0,750
	0,920
	1,080

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,330
	0,560
	0,710
	0,880

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,042
	0,052
	0,073
	0,104

	Hợp bộ đo tổn hao điện môi, điện dung
	ca
	0,063
	0,083
	0,104
	0,135

	Hợp hộ thử nghiệm điện áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,104
	-
	-
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	0,068
	0,089
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	-
	0,120

	Mã hiệu: EB.720
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Đối với cách điện xuyên cấp điện áp ≥ 110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao được cộng thêm bảng mức EB.90000.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm cách điện xuyên điện áp ≤ 15 kV sử dụng bằng mức cách điện 35 kV nhân hệ số 0,8; máy thi công không tính hợp bộ đo tgδ.

EB.80000 THÍ NGHIỆM TỤ ĐIỆN
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện dung và tổn hao điện môi.

- Thử điện áp tăng cao cực - vỏ.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (V)

	
	
	≤ 1000
	>1000

	Vật liệu
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,216
	0,270

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,036
	0,045

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,072
	0,090

	Giẻ lau
	kg
	1,036
	0,045

	Ống gen cách diện
	m
	1,000
	2,000

	Dây đồng trần 1 x6,0 mm2
	m
	0,100
	0,200

	Nhân công
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,290
	0,350

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,110
	0,140

	Máy thi công
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,010
	0,021

	Máy đo diện dung
	ca
	0,021
	0,031

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 1 kV)
	ca
	0,021
	0,031

	Mã hiệu: EB.800
	10
	20


3. Ghi chú:
- Bảng mức xác định thí nghiệm tụ độc lập, trường hợp thí nghiệm nhiều tụ cùng một hiện trường thì từ tụ thứ 3 áp dụng định mức trên nhân hệ số 0,6.

EB.90000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO CHO KHÍ CỤ, TRANG BỊ ĐIỆN - U ≥ 66 ÷ 110 KV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải, bảo vệ.

- Đo điện trở cách điện.

- Kết nối hợp bộ thử với đối tượng thử nghiệm.

- Thực hiện thí nghiệm thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị: 01 thiết bị

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp thiết bị điện (kV)

	
	
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	42,000
	58,800
	82,320

	Cồn công nghiệp
	kg
	1,000
	1,400
	1,960

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	2,000
	2,800
	3,920

	Ống gen cách điện
	m
	50,000
	70,000
	98,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	5,000
	7,000
	9,800

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	10,000
	14,000
	19,600

	Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC- 4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	3,380
	6,460
	10,430

	Công nhân 5,0/7
	công
	2,250
	4,580
	7,800

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,031
	0,042
	0,052

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, điện cảm điều chỉnh bằng tay (cho cấp điện áp đến 110 kV)
	ca
	0,156
	-
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 220 kV)
	ca
	-
	0,229
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 500 kV)
	ca
	-
	-
	0,302

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	 
	0,542
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	0,677

	Mã hiệu: EB.900
	 
	10
	20
	30


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức xác định cho thiết bị là một bộ dao cách ly 3 pha, một bộ máy cắt 3 pha, một thanh cái 3 pha.

3.2 - Bảng mức trên xác định cho thiết bị là: Một bộ 3 sứ xuyên, một bộ 3 máy biến dòng 1 pha, một bộ 3 máy biến điện áp (cách điện đồng nhất) 1 pha.

3.3 - Trường hợp thí nghiệm thiết bị đơn lẻ 01 pha thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,80.

3.4 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao cho các thiết bị điện, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm:

a) Định mức EI.10010 với cấp điện áp 110 kV.

b) Định mức EI.20020 với cấp điện áp 220 kV.

c) Định mức EI.20030 với cấp điện áp 500 kV.

3.5 - Trường hợp thí nghiệm các thiết bị trong cùng một ngăn lộ, trong cùng một thời gian (không phải di chuyển thiết bị thí nghiệm) thì định mức tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm chỉ được tính một lần.

EB.100000 THÍ NGHIỆM ÁP TÔ MÁT, KHỞI ĐỘNG TỪ
EB.101000 Thí nghiệm Áp tô mát và khởi động từ, dòng điện định mức ≥ 300 A
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra điện trở tiếp xúc.

- Đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ.

- Kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ.

- Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 cái

	Thành phần bao phí
	Đơn vị
	Dòng điện định mức (A)

	
	
	300 ≤ A < 500
	500 ≤ A < 1000
	1000 ≤ A < 2000
	A ≥ 2000

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,536
	1,920
	2,400
	3,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x1,5 mm2
	m
	0,102
	0,128
	0,160
	0,200

	Giẻ lau
	kg
	0,051
	0,064
	0,080
	0,100

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,154
	0,192
	0,240
	0,300

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	0,600
	0,820
	1,100
	1,420

	Công nhân 4,0/7
	công
	0,260
	0,320
	0,430
	0,560

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Thiết bị tạo dòng
	ca
	0,050
	0,063
	0,079
	0,100

	Mê gôm mét
	ca
	0,069
	0,088
	0,108
	0,135

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,104
	0,131
	0,163
	0,204

	Mã hiệu: EB.1010
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1. Định mức này chỉ sử dụng thí nghiệm các áp tô mát độc lập, không sử dụng cho thí nghiệm các áp tô mát nằm trong các thiết bị trọn bộ (kể cả trong tủ hợp bộ).

3.2. Trường hợp thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ có động cơ điều khiển và bảo vệ (tương ứng máy cắt hạ thể) được nhân hệ số 1,2.

3.3. Bảng mức tính cho áp tô mát và khởi động từ loại 3 pha, trường hợp thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ 1 pha thì áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,4.

EB.102000 Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ < 300 A
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra điện trở tiếp xúc.

- Đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ.

- Kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ.

- Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dòng điện định mức (A)

	
	
	A ≤ 10
	10 < A ≤ 50
	50 < A ≤ 100
	100 < A < 300

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,343
	0,572
	0,753
	1,075

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x1,5 mm2
	m
	0,023
	0,038
	0,050
	0,072

	Giẻ lau
	kg
	0,011
	0,019
	0,025
	0,036

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,034
	0,057
	0,075
	0,108

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	0,200
	0,270
	0,360
	0,530

	Công nhân 4,0/7
	công
	0,090
	0,130
	0,150
	0,200

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Thiết bị tạo dòng
	ca
	0,010
	0,019
	0,025
	0,035

	Mê gôm mét
	ca
	0,015
	0,025
	0,035
	0,050

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,023
	0,040
	0,052
	0,073

	Mã hiệu: EB.1020
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1. Định mức này chỉ sử dụng thí nghiệm các áp tô mát độc lập, không sử dụng cho thí nghiệm các áp tô mát nằm trong các thiết bị trọn bộ (kể cả trong tủ hợp bộ).

3.2. Trường hợp thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ có động cơ điều khiển và bảo vệ (tương ứng máy cắt hạ thế) thì áp dụng bằng định mức nhân hệ số 1,2.

3.3. Bảng mức tính cho áp tô mát và khởi động từ loại 3 pha, trường hợp thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ 1 pha thì áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,4.

EB.110000 THÍ NGHIỆM CÁP LỰC
EB.111000 Thí nghiệm cáp lực theo các cấp điện áp
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện dung và tổn hao điện môi.

- Thí nghiệm điện áp một chiều tăng cao và đo dòng rò.

- Kiểm tra vị trí pha đầu đầu, đầu cuối.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 sợi, 1 ruột

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức U (kV)

	
	
	U≤1
	1<U≤35
	U=66÷110
	U=220
	U=500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện nâng
	kWh
	0,136
	0,960
	3,840
	5,760
	8,640

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,013
	0,128
	0,512
	0,768
	1,152

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	0,013
	0,128
	0,512
	0,768
	1,152

	Vải phin trắng 0,8 m
	kg
	0,013
	0,128
	0,512
	0,768
	1,152

	Ống gen mềm cách điện
	m
	0,500
	4,000
	10,000
	20,000
	30,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,080
	0,540
	2,560
	2,970
	4,780

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,070
	0,230
	1,080
	1,310
	3,840

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,010
	0,031
	0,052
	0,073
	0,094

	Hợp bộ đo điện dung
	ca
	-
	0,063
	0,146
	0,167
	0,250

	Hợp bộ thử nghiệm điện áp một chiều tăng cao
	ca
	0,021
	0,063
	0,125
	0,146
	0,250

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	0,089
	0,193
	0,234
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	 
	-
	-
	-
	-
	0,359

	Mã hiệu: EB.1110
	10
	20
	30
	40
	50


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức xác định cho cáp khô 1 sợi hoặc 1 pha của cáp 3 lỗi.

a) Trường hợp thí nghiệm nhiều sợi (pha) ở cùng vị trí làm việc, thì từ sợi (pha) thử 2 áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,75.

b) Trường hợp thí nghiệm cáp dầu thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,1.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm sợi cáp dài > 50 m thì áp dụng bảng định mức nhân hệ số 1,05.

3.3 - Trường hợp phải thí nghiệm màn chắn cáp thì sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 1,5.

3.4 - Đối với cáp điều khiển: áp dụng bảng mức cáp ≤ 1 kV nhân hệ số 0,3.

3.5 - Trường hợp thí nghiệm cáp vượt sông, vượt biển thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,2.

3.6 - Trường hợp đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về kỹ thuật cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng:

a) EB.112000 Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

b) EB.113000 Đo phóng điện cục bộ PD On-line cáp lực.

c) EB.114000 Đo phóng điện cục bộ PD Off-line cáp lực.

EB.112000 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho cáp lực
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Đo điện dung cáp điện.

- Đo điện trở cách điện lõi cáp.

- Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù và đấu nối điện kháng bù.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Kết nối hợp bộ thử với đối tượng thử nghiệm.

- Thực hiện thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho từng pha cáp diện.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 sợi cáp đơn hoặc 1 pha của cáp 3 lõi

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	50,000
	200,000
	300,000
	450,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	2,000
	2,600
	3,380
	4,394

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,000
	2,000
	4,000
	8,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000

	Ống gen cách điện
	m
	20,000
	40,000
	60,000
	80,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	2,000
	3,000
	4,500
	6,750

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	4,000
	6,000
	9,000
	13,500

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC 4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	12,000
	16,000
	22,313
	26,063

	Công nhân 5,0/7
	công
	8,750
	14,125
	20,875
	25,375

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,625
	0,688
	0,750
	0,875

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,125
	0,188
	0,250
	0,375

	Hợp bộ thử nghiệm điện áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	2,000
	-
	-
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 110 kV)
	ca
	-
	2,375
	-
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 220 kV)
	ca
	-
	-
	2,813
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 500 kV)
	ca
	-
	-
	-
	3,313

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tài trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	1,188
	1,625
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	 
	-
	-
	-
	2,188

	Mã hiệu: EB.1120
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Trong trường hợp tuyến cáp có nhiều sợi và việc thí nghiệm các sợi này không cần di chuyển máy móc thử nghiệm thì từ sợi thứ 2 áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,80.

3.2 - Bảng mức trên xác định cho đoạn cáp lực có chiều dài ≤ 400 m, trong trường hợp tuyến cáp có chiều dài lớn hơn thì ứng với mỗi đoạn 400 m kéo dài thêm sẽ áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,50 (Ví dụ: sợi cáp dưới 400 m nhân hệ số 1,00; sợi cáp từ 400 m đến 800 m nhân hệ số 1,50; sợi cáp hơn 800 m nhân hệ số 2,00 ....).

3.3 - Đối với sợi cáp có cấp điện áp U ≤ 35 kV có chiều dài ≤ 100 m áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,10.

3.4 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm các định mức tổ hợp thiết bị:

a) EI.20010 cho cấp điện áp 110 kV.

b) EI.20020 cho cấp điện áp 220 kV.

c) EI.20030 cho cấp điện áp 500 kV.

EB. 113000 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ cho cáp lực trong trường hợp cáp lực đang ở chế độ vận hành (Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho cáp lực) - PD On-line - Partial Discharge On-line
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm đo phóng điện.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Lắp đặt các cảm biến, hiệu chuẩn thiết bị đo.

- Thu thập tín hiệu phóng điện cục bộ.

- Thu dọn các thiết bị ra khỏi hiện trường.

- Phân tích dữ liệu phóng điện cục bộ.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 điểm đo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,500
	1,000
	2,000
	4,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	0,500
	0,100
	0,100
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	2,130
	3,060
	3,940
	8,690

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,190
	3,380
	4,130
	4,880

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo và phân tích phóng điện cục bộ
	ca
	1,469
	1,869
	2,625
	2,906

	Máy tính
	ca
	1,313 
	2,025
	2,688
	2,875

	Mã hiệu: EB.1130
	10 
	20
	30
	40


EB.114000 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ cho cáp lực trong trường hợp cáp lực không mang điện và được tách rời khỏi lưới điện (Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD Off-line cho cáp lực) - PD Off-line - Partial Discharge Off-line
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm đo phóng điện.

- Đo điện dung cáp.

- Đo điện trở cách điện lõi cáp.

- Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù và đấu nối điện kháng bù.

- Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm.

- Lắp các sensor hoặc tụ lọc, hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện, đo nhiễu nền.

- Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Kết nối hợp bộ thử với đối tượng thử nghiệm.

- Đưa điện áp tăng cao đặt vào lõi cáp điện.

- Trong quá trình tăng giảm điện áp thu thập tín hiệu phóng điện cục bộ.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 điểm đo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	100,000
	400,000
	600,000
	800,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	4,000
	6,000
	8,000
	10,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,000
	2,000
	4,000
	8,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000

	Ống gen cách điện
	m
	5,000
	40,000
	60,000
	80,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	5,000
	20000
	30,000
	40,000

	Dây đồng trần 1 x 6,0 mm2
	m
	10,000
	20,000
	20,000
	20,000

	Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/ PVC - 4x50 mm2
	m
	-
	3,000
	3,000
	3,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	13,813
	18,000
	28,500
	33,813

	Công nhân 5,0/7
	công
	9,000
	15,688
	24,250
	30,625

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,125
	0,188
	0,250
	0,375

	Hợp bộ đo tgδ
	ca
	0,125
	0,188
	0,250
	0,375

	Hợp bộ thử cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	1,688
	-
	-
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cấp điện áp đến 110kV)
	ca
	-
	2,188
	-
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cấp điện áp đến 220 kV)
	ca
	-
	-
	2,875
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay dải (cấp điện áp đến 500 kV)
	ca
	-
	-
	-
	3,688

	Hợp bộ đo và phân tích phóng điện cục bộ
	ca
	1,688
	2,188
	2,875
	3,688

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	1,438
	1,875
	2,688
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	-
	3,563

	Máy tính
	ca
	1,125
	1,188
	2,313
	2,563

	Mã hiệu: EB.1140
	 
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Trong trường hợp tuyến cáp có nhiều sợi và việc thí nghiệm các sợi này không cần di chuyển máy móc thử nghiệm thì từ sợi thứ 2 áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,80.

3.2 - Bảng mức trên xác định cho đoạn cáp lực có chiều dài ≤ 400 m, trong trường hợp tuyến cáp có chiều dài lớn hơn thì ứng với mỗi đoạn 400 m kéo dài thêm sẽ áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,50 (Ví dụ: sợi cáp dưới 400 m nhân hệ số 1,00; sợi cáp từ 400 m đến 800 m nhân hệ số 1,50; sợi cáp hơn 800 m nhân hệ số 2,00

3.3 - Đối với cáp điện cấp điện áp ≤ 35 kV có chiều dài ≤ 100 m, áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,1.

3.4 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này bảng mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị tương ứng EI.20000.

EB.115000 Thí nghiệm điện áp tần số thấp cho cáp lực U ≤ 35 kV (Thí nghiệm chịu đựng điện áp tần số thấp VLF/DAC cho cáp lực U ≤ 35 kV)
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Đo điện dung cáp.

- Đo điện trở cách điện lõi cáp.

- Thí nghiệm điện áp tần số thấp VLF (Very low Frequency - Tần số thấp).

- Ghi nhận các tín hiệu phóng điện cục bộ, tgδ.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường,

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 sợi cáp đơn dài 50 m (hoặc 1 lõi của cáp 3 lõi dài 50 m

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thí nghiệm điện áp tần số thấp
	Thí nghiệm điện áp tần số thấp kết hợp đo phóng điện cục bộ

	Vật liệu
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	5,000
	14,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	4,000
	6,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,000
	2,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	3,000
	3,000

	Ống gen cách điện
	m
	5,000
	5,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	5,000
	5,000

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,630
	6,840

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,880
	1,440

	Máy thi công
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,031
	0,031

	Hợp bộ thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số thấp, tgδ, phóng điện
	ca
	0,156
	0,313

	Mã hiệu: EB.1150
	10
	20


3. Ghi chú:
3.1 - Trong trường hợp tuyến cáp có nhiều sợi và việc thí nghiệm các sợi này không cần di chuyển máy móc thử nghiệm thì từ sợi thứ 2 áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,80.

3.2 - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm các sợi cáp có chiều dài ≤ 50 m, trường hợp thí nghiệm cho sợi cáp dài hơn 50 m thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,20.

3.3 - Trường hợp thí nghiệm điện áp tần số thấp, kết hợp do tgδ và phóng điện thì sử dụng bảng mức thí nghiệm điện áp tần số thấp kết hợp đo phóng điện cục bộ nhân hệ số 1,10.

3.4 - Trường hợp thí nghiệm điện áp tần số thấp, kết hợp đo tgδ thì sử dụng bảng mức thí nghiệm điện áp tần số thấp nhân hệ số 1,50.

EB.116000 Thí nghiệm đo thông số đường dây trên không và cáp lực
1.Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra và hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Đấu nối sơ đồ, thực hiện đo điện áp nhiễu ngắn mạch trên đường dây,

- Đấu nối sơ đồ, thực hiện đo điện áp nhiễu hở mạch trên đường dây.

- Tính toán dòng điện để bơm vào đường dây.

- Đo điện trở một chiều đường dây.

- Đo các thông số Ro, Xo, Zo, R1, X1, Z1 của đường dây.

- Đo các thông số Bo, B1 của đường dây.

- Đo tổng trở hỗ cảm ZM, ZOM của đường dây (nếu có).

- Tính toán hiệu chỉnh các thông số thí nghiệm.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 đường dây 03 pha

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	10,000
	14,000
	19,600
	27,440

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,000
	1,400
	1,960
	2,744

	Giấy nhám số 0
	tờ
	1,000
	1,400
	1,960
	2,744

	Ống gen cách điện
	m
	20,000
	28,000
	39,200
	54,880

	Dây điện Cu/PVC-1x50 mm2
	m
	5,000
	7,000
	9,800
	13,720

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	2,000
	2,800
	3,920
	5,488

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	6,940
	11,810
	13,220
	19,750

	Công nhân 5,0/7
	công
	8,530
	13,250
	18,910
	21,560

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo điện trở một chiều đường dây
	ca
	0,813
	0,906
	1,000
	1,094

	Máy đo thông số đường dây Bo, B1
	ca
	1,063
	1,250
	1,438
	1,625

	Máy đo thông số đường dây R, X, Z
	ca
	1,438
	1,688
	1,938
	2,250

	Đồng hồ kV
	ca
	2,063
	2,500
	2,938
	3,438

	Kìm kẹp dòng
	ca
	2,063
	2,500
	2,938
	3,438

	Mã hiệu: EB.1160
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Trong trường hợp thực hiện thêm xác định đồng vị pha phía đầu và phía cuối đường dây thì sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 1,10.

3.2 - Trong trường hợp chỉ thực hiện xác định đồng vị pha phía đầu và phía cuối đường dây thì sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,20,

EB.120000 THÍ NGHIỆM MẪU CÁP LỰC VÀ DÂY DẪN
EB.121000 Thí nghiệm mẫu cáp trung áp đến 35 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường.

- Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao.

- Đo tổn hao diện môi tgδ.

- Kiểm tra kết cấu của cáp.

- Kiểm tra cơ tính của vỏ bọc và cách điện.

- Kiểm tra điện trở một chiều của từng dây dẫn ở 20°C.

- Kiểm tra điện trở suất của các lớp màn chắn bán dẫn.

- Kiểm tra chống thấm dọc của cáp.

- Lập biên bản và lưu mẫu.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại cáp

	
	
	Cáp 1 lõi
	Cáp 3 lõi

	Vật liệu
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1118,000
	1120,000

	Giẻ lau
	kg
	0,100
	0,100

	Găng tay sợi
	đôi
	0,500
	0,500

	Băng dính giấy
	cuộn
	0,500
	0,500

	Băng dính trắng
	cuộn
	0,500
	0,500

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,500
	0,500

	Nhân công
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,560
	2,150

	Công nhân 5,0/7
	công
	2,530
	3,720

	Máy thi công
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,010
	0,031

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,017
	0,042

	Máy thử cao áp xoay chiều tần số công nghiệp (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,510
	0,510

	Máy đo tổn hao điện môi tgδ
	ca
	0,010
	0,031

	Thiết bị tạo nhiệt chu kỳ
	ca
	2,500
	2,500

	Thiết bị thử chống thấm
	ca
	13,500
	13,500

	Máy thử lực kéo nén công suất 0,1 kW
	ca
	0,125
	0,292

	Lò lão hóa công suất 3,1 kW
	ca
	4,200
	4,200

	Máy nén khí công suất 5m3/h
	ca
	4,200
	4,200

	Thước kẹp
	ca
	0,061
	0,132

	Thước Panmer
	ca
	0,010
	0,019

	Thiết bị cắt lát ngang
	ca
	0,008
	0,016

	Thiết bị soi chiều dày
	ca
	0,017
	0,029

	Thiết bị cắt lát dọc
	ca
	0,021
	0,049

	Thiết bị tạo mẫu dạng chày
	ca
	0,010
	0,024

	Cưa điện
	ca
	0,054
	0,131

	Mã hiệu: EB.1210
	10
	20


EB.122000 Thí nghiệm mẫu cáp vặn xoắn ABC
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường.

- Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao.

- Kiểm tra kết cấu của cáp.

- Kiểm tra điện trở một chiều của từng dây dẫn ở 20°C.

- Kiểm tra lực kéo đứt của từng ruột dẫn,

- Kiểm tra cơ tính của vỏ bọc cách điện.

- Lập biên bản và lưu mẫu.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại cáp

	
	
	< 4 lõi
	≥ 4 lõi

	Vật liệu
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	132,073
	132,233

	Giẻ lau
	kg
	0,100
	0,100

	Găng tay sợi
	Đôi
	0,500
	0,500

	Băng dính giấy
	cuộn
	0,500
	0,500

	Băng dính trắng
	cuộn
	0,500
	0,500

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,500
	0,500

	Nhân công
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,190
	1,560

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,980
	1,350

	Máy thi công
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,021
	0,042

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,031
	0,063

	Máy thử cao áp xoay chiều tần số công nghiệp công suất 7,2 kW (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	0,510
	0,510

	Máy thử lực kéo nén công suất 0,1 kW
	ca
	0,229
	0,417

	Lò lão hóa công suất 3,1 kW
	ca
	2,100
	2,100

	Máy nén khi công suất 5m3/h
	ca
	2,100
	2,100

	Thước kẹp
	ca
	0,078
	0,149

	Thiết bị tạo mẫu dạng chày
	ca
	0,028
	0,056

	Kim cắt cáp (cắt Dmax 300 mm2)
	ca
	0,035
	0,073

	Mã hiệu: EB.1220
	 
	10
	20


EB.123000 Thí nghiệm mẫu dây dẫn trần đường dây trên không mọi cấp điện áp
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra kết cấu của dây dẫn.

- Kiểm tra các lớp xoắn, chiều xoắn và bội số bước xoắn của các lớp dây dẫn.

- Kiểm tra cơ tính của dây dẫn.

- Kiểm tra lớp mạ kẽm của lõi thép.

- Kiểm tra số lần bẻ cong sợi nhôm.

- Kiểm tra điện trở một chiều của từng dây dẫn ở 20°C.

- Kiểm tra khối lượng mỡ/km của dây dẫn.

- Kiểm tra nhiệt độ chảy giọt của mỡ.

- Lập biên bản và lưu mẫu.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	01 mẫu

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,090

	Giẻ lau
	kg
	0,100

	Găng tay nylon
	hộp
	0,500

	Găng tay sợi
	đôi
	0,500

	Băng dính giấy
	cuộn
	0,500

	Băng dính trắng
	cuộn
	0,500

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,500

	Axit
	lít
	0,200

	Dầu diezen
	lít
	2,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,630

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,520

	Máy thi công
	 
	 

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,030

	Máy thử lực kéo nén công suất 0,1 kW
	ca
	0,090

	Cân điện tử công suất 0,018 kW
	ca
	0,030

	Thước kẹp
	ca
	0,010

	Thước Panmer
	ca
	0,030

	Kìm cắt cáp (cắt Dmax 300 mm2)
	ca
	0,040

	Mã hiệu: EB.1230
	10


EB.124000 Thí nghiệm mẫu dây nhôm, đồng (lõi thép) bọc cách điện XLPE/HDPE điện áp đến 35 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao.

- Kiểm tra kết cấu của cáp.

- Kiểm tra các lớp xoăn, chiều xoắn và bội số bước xoăn của các lớp dây dẫn.

- Kiểm tra cơ tính của dây dẫn.

- Kiểm tra lớp mạ kẽm của lõi thép.

- Kiểm tra số lần bẻ cong sợi nhôm.

- Kiểm tra điện trở một chiều của từng dây dẫn ở 20° C.

- Kiểm tra bề dày của lớp cách diện và vỏ bọc của cáp.

- Kiểm tra cơ tính của vỏ bọc và cách điện.

- Lập biên bản và lưu mẫu.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	249,000

	Giẻ lau
	kg
	0,100

	Găng tay sợi
	đôi
	0,500

	Băng dính giấy
	cuộn
	0,500

	Băng dính trắng
	cuộn
	0,500

	Axit
	lít
	0,200

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,500

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,160

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,844

	Máy thi công
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,010

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,031

	Máy thử cao áp xoay chiều tần số công nghiệp (cho cáp điện áp đến 35 kV)
	 
	0,010

	Máy thử lực kéo nén công suất 0,1 kW
	ca
	0,302

	Lò lão hóa công suất 3,1 kW
	ca
	5,100

	Máy nén khí công suất 5m3/h
	ca
	5,100

	Thước kẹp
	ca
	0,240

	Thước Panmer
	ca
	0,031

	Thiết bị soi chiều dày
	ca
	0,010

	Thiết bị cắt lát dọc
	ca
	0,063

	Thiết bị cắt lát ngang
	ca
	0,021

	Thiết bị tạo mẫu dạng chày
	ca
	0,063

	Cân điện tử
	ca
	0,021

	Kìm cắt cáp (cắt Dmax 300 mm2)
	ca
	0,046

	Mã hiệu: EB 1240
	10


EB.125000 Thí nghiệm mẫu dây nhôm, đồng bọc cách điện hạ áp
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường.

- Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao.

- Kiểm tra kết cấu của cáp.

- Kiểm tra cơ tính của vỏ bọc và cách diện.

- Kiểm tra điện trở một chiều của từng dây dẫn ở 20 độ C.

- Lập biên bản và lưu mẫu.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại cáp lực

	
	
	1 lõi
	2 lõi
	3 lõi
	4 lõi

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	234,461
	234,529
	234,597
	234,665

	Giẻ lau
	kg
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Găng tay sợi
	đôi
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Băng dính giấy
	cuộn
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Băng dính trắng
	cuộn
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,090
	1,230
	1,380
	1,530

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,770
	0,910
	1,060
	1,210

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,010
	0,021
	0,031
	0,042

	Máy đo điện trở một chiều
	ca
	0,004
	0,008
	0,013
	0,017

	Máy thử cao áp xoay chiều tần số công nghiệp (Cho cấp điện áp đến 1 kV)
	ca
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510

	Máy thử lực kéo nén công suất 0,1 kW
	ca
	0,125
	0,208
	0,292
	0,375

	Lò lão hóa công suất 3,1 kW
	ca
	4,200
	4,200
	4,200
	4,200

	Máy nén khí có dầu
	ca
	4,200
	4,200
	4,200
	4,200

	Thước kẹp
	ca
	0,081
	0,135
	0,190
	0,246

	Thước Panmer
	ca
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Thiết bị tạo mẫu dạng chày
	ca
	0,031
	0,052
	0,073
	0,094

	Kìm cắt cáp (cắt Dmax 300 mm2)
	ca
	0,032
	0,041
	0,065
	0,080

	Mã hiệu: EB.1250
	10
	20
	30
	40


EB.130000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG GIS (Gas Insulation Switchgear)
EB.131000 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho hệ thống GIS
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải máy thử cao áp.

- Đo điện trở cách điện hệ thống GIS.

- Đo điện dung hệ thống GIS.

- Tính toán, cài đặt thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Đấu tắt các biến dòng và các cảm biến đo nhiệt độ của hệ thống GIS.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm, kết nối các thiết bị thí nghiệm.

- Thực hiện thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho từng pha của hệ thống GIS ở mức điện áp quy định.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 ngăn lộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp (kV)

	
	
	≤ 35
	110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	25,000
	125,000
	187,500
	281,250

	Cồn công nghiệp
	kg
	2,000
	3,000
	4,500
	6,750

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	2,000
	3,000
	4,500
	6,750

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	10,000
	15,000
	22,500
	33,750

	Dây đồng trần 1 x6,0 mn2
	m
	20,000
	30,000
	45,000
	67,500

	Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC- 4x50 mm2
	m
	-
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	10,310
	22,500
	32,630
	49,000

	Công nhân 5,0/7
	công
	8,060
	18,750
	28,130
	43,000

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,125
	0,188
	0,250
	0,313

	Máy đo điện dung
	ca
	0,125
	0,438
	0,563
	0,625

	Hợp bộ thử cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	1,688
	-
	-
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 220kV)
	ca
	-
	2,625
	-
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 220 kV)
	ca
	-
	-
	3,500
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 500 kV)
	ca
	-
	-
	-
	4,125

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	1,438
	1,938
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	-
	2,313

	Mã hiệu: EB.1310
	 
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho một lần thử một ngăn lộ GIS, HGIS 3 pha.

3.2 - Trong trường hợp một ngăn lộ GIS phải thử nhiều lần và thiết bị phải chờ đợi tại hiện trường (Ví dụ: lần thử sau lắp thêm biến điện áp, chống sét van) thì lần thử sau sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 0,6.

3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này cho cấp điện áp trên 110 kV, bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị tương ứng EI.20000.

EB.132000 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ cho hệ thống GIS
EB.132100 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ cho hệ thống GIS trong trường hợp hệ thống đang vận hành (Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho hệ thống GIS) - PD On-line - Partial Discharge On-line.
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Đo nhiễu nền.

- Hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm đo phóng điện.

- Thực hiện đo, ghi lại các dữ liệu thí nghiệm cho từng pha của hệ thống GIS.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 ngăn lộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp (kV)

	
	
	≤ 35
	110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,500
	0,750
	1,125
	1,688

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,500
	0,750
	1,125
	1,688

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,000
	1,500
	2,250
	3,375

	Ống gen cách điện
	m
	30,000
	45,000
	67,500
	101,250

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	1,000
	1,500
	2,250
	3,375

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	10,000
	15,000
	22,500
	33,750

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	10,380
	17,060
	25,380
	32,810

	Công nhân 5,0/7
	công
	3,880
	6,560
	9,500
	12,810

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo phóng điện cục bộ
	ca
	2,188
	2,313
	2,719
	2,938

	Máy tính
	ca
	3,250
	3,750
	4,219
	4,375

	Mã hiệu: ED.1321
	 
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức được áp dụng cho 1 ngăn lộ GIS và HGIS 3 pha;

3.2 - Trong trường hợp thí nghiệm cho nhiều ngăn lộ ở cùng vị trí, cùng thời điểm thì từ ngăn lộ thứ 2 trở đi áp dụng bảng mức trên nhân hộ số 0,7.

EB.132200 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao kết hợp đo phóng điện cục bộ (Đo phóng điện PD Off-line) cho hệ thống GIS
1. Thanh phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Thử nghiệm không tải máy thử cao áp.

- Đo điện trở cách điện hệ thống GIS.

- Đo điện dung hệ thống GIS.

- Tính toán, cài đặt thông số bảo vệ và thử bảo vệ.

- Đấu tắt các biến dòng và các cảm biến đo nhiệt độ của hệ thống GIS.

- Đấu nối sơ đồ thí nghiệm, kết nối các thiết bị thí nghiệm.

- Đo nhiều nền.

- Hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm đo phóng điện.

- Thực hiện thí nghiệm, tăng dẫn điện áp và ghi lại các tín hiệu phóng điện cho từng pha của hệ thống GIS ở mức điện áp quy định.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 ngăn lộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp (kV)

	
	
	≤ 35
	110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	25,000
	125,000
	250,000
	375,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	2,000
	3,000
	4,500
	6,750

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	2,000
	3,000
	4,500
	6,750

	Ống gen cách điện
	m
	60,000
	200,000
	300,000
	450,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	10,000
	15,000
	22,500
	33,750

	Dây đồng trần 1x6,0 mm2
	m
	20,000
	30,000
	45,000
	67,500

	Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm2
	m
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	14,060
	30,310
	45,560
	67,000

	Công nhân 5,0/7
	công
	7,880
	17,970
	27,380
	42,500

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,125
	0,188
	0,250
	0,313

	Máy đo điện dung
	ca
	0,125
	0,438
	0,563
	0,625

	Hợp bộ thử cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV)
	ca
	1,650
	-
	-
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 110 kV)
	ca
	-
	2,350
	-
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 220 kV)
	ca
	-
	-
	3,175
	-

	Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cáp điện áp đến 500 kV)
	ca
	-
	-
	-
	3,800

	Máy đo phóng điện cục bộ
	ca
	0,625
	0,938
	1,500
	1,875

	Máy tính
	ca
	1,750
	2,375
	3,000
	3,063

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	0,938
	1,500
	2,219
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	-
	2,750

	Mã hiệu: EB.1322
	 
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho một lần thử một ngăn lộ GIS, HGIS 3 pha.

3.2 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này cho cấp điện áp trên 110 kV, bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị tương ứng EI.20000.

EB. 133000 Đo điện trở tiếp xúc cho hệ thống GIS
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Đấu nối sơ đồ đo.

- Đo điện trở tiếp xúc.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 ngăn lộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	2,915
	4,082
	5,714
	8,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	1,093
	1,531
	2,143
	3,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,822
	2,551
	3,571
	5,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	1,822
	2,551
	3,571
	5,000

	Dây điện Cu/PVC-1x50 mm2
	m
	1,093
	1,531
	2,143
	3,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x6 mm2
	m
	1,093
	1,531
	2,143
	3,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,440
	0,480
	0,520
	0,560

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,130
	0,170
	0,420
	0,500

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,021
	0,031
	0,042
	0,052

	Mã hiệu: EB.1330
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định một lần đo điện trở tiếp xúc cho 1 phân đoạn 3 pha trong hệ thống GIS.

3.2 - Bảng mức được áp dụng cho hệ thống GIS và HGIS.

EB. 134000 Đo độ kín (hoặc kiểm tra rò khí) hệ thống GIS
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Buộc kín tất cả các vị trí có thể rò khí trên phân đoạn cần đo.

- Dung máy kiểm tra rò khí kiểm tra các vị trí đã buộc.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 ngăn lộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	2,915
	4,082
	5,714
	8,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	1,822
	2,551
	3,571
	5,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,822
	2,551
	3,571
	5,000

	Nilon cuộn (1m2x100m)
	cuộn
	1,822
	2,551
	3,571
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,880
	0,940
	1,000
	1,060

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,560
	0,630
	1,380
	1,500

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy kiểm tra rò khí
	ca
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Mã hiệu: EB.1340
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
- Bảng mức được áp dụng cho hệ thống GIS và HGIS.

EB.140000 THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ TỦ HỢP BỘ U ≤ 35 KV
EB.141000 Đo phóng điện cục bộ tủ hợp bộ U ≤ 35 kV trong trường hợp đang vận hành (Đo phóng điện cục bộ PD On-line tủ hợp bộ U ≤ 35 kV) - PD On-line - Partial Discharge On-line
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tổng thể các tín hiệu xung quanh có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.

- Hiệu chuẩn tín hiệu điện áp, tiến hành thí nghiệm phóng điện, ghi nhận giá trị nhiễu nền.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi nhận tín hiệu phóng điện cục bộ cho tủ hợp bộ bằng cảm biến giám sát phóng điện TEV (Transient Earth Voltage).

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dung cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 tủ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số Iượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	5,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	1,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,000

	Ống gen cách điện
	m
	5,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	1,000

	Băng dính cách điện
	cuộn
	1,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	5,000

	Dây đồng trần: 1 x6,0 mm2
	m
	5,000

	Nhân công
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	9,630

	Công nhân 6,0/7
	công
	3,630

	Máy thi công
	 

	Máy đo phóng điện cầm tay
	ca
	1,000

	Hợp bộ đo và phân tích phóng điện
	ca
	0,938

	Máy tính
	ca
	3,688

	Mã hiệu: EB.1410
	10


EB.142000 Đo phóng điện cục bộ tủ hợp bộ U ≤ 35 kV trong trường hợp không mang điện và được tách rời lưới điện (Đo phóng điện cục bộ offline tủ hợp bộ U ≤ 35 kV) - PD Off-line - Partial Discharge Off-line
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tổng thể các tín hiệu xung quanh có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.

- Đo điện trở cách điện các thiết bị trong tủ hợp bộ.

- Hiệu chuẩn tín hiệu điện áp, tiến hành thí nghiệm phóng điện, ghi nhận giá trị nhiễu nền.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi nhận tín hiệu phóng điện cục bộ cho tú hợp bộ bằng cảm biến.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 tủ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	15,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	2,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	2,000

	Ống gen cách điện
	m
	8,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	2,000

	Băng dính cách điện
	cuộn
	2,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	5,000

	Dây đồng trần: 1x6 mm2
	m
	5,000

	Nhân công
	 

	Kỹ sư 6,0/8
	công
	18,000

	Công nhân 6,0/7
	công
	5,750

	Máy thi công
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,250

	Máy đo phóng điện cầm tay
	ca
	1,125

	Hợp bộ đo và phân tích phóng điện
	ca
	1,375

	Bộ lọc hạ thế (U ≥ 380 V)
	ca
	1,375

	Kilovolmeter (U ≥ 36 kV)
	ca
	1,375

	Máy thử cao áp (Đến cấp điện áp 35 kV)
	ca
	1,375

	Máy tính
	ca
	3,875

	Mã hiệu: EB.1420
	10


 

CHƯƠNG III - THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT
EC.10000 CHỐNG SÉT VAN VÀ BỘ ĐẾM SÉT
EC.11000 Thí nghiệm chống sét van 22 kV - 500 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo dòng điện rò với điện áp một chiều.

- Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ (1 pha)

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,324
	0,405
	0,450
	0,500

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,065
	0,081
	0,090
	0,100

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,130
	0,162
	0,180
	0,200

	Giẻ lau
	kg
	0,065
	0,081
	0,090
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,250
	0,710
	1,130
	1,400

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,150
	0,480
	0,790
	1,530

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,021
	0,031
	0,063
	0,083

	Hợp bộ thử nghiệm cao áp một chiều
	ca
	0,031
	0,042
	0,063
	0,094

	Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều
	ca
	0,031
	0,052
	0,094
	0,125

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	0,102
	0,175
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	 
	-
	-
	-
	0,241

	Mã hiệu: EC.110
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức quy định cho một bộ chống sét van 1 pha với 3 phần tử, trường hợp thí nghiệm bộ chống sét van 1 pha có số phần tử lớn hơn 3 được sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 1,1.

3.2 - Bảng mức quy định cho thí nghiệm một bộ chống sét van 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ 1 pha thì từ bộ thử 2 sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 0,8.

3.3 - Trường hợp thí nghiệm chống sét van đã lắp trên đường dây trên không thì định mức nhân công và ca máy được nhân hệ số 1,2.

EC.12000 Thí nghiệm chống sét van U ≤ 15 kV
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo dòng điện rò với điện áp một chiều.

- Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ (1 pha)

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	U ≤ 1
	3 ≤ U ≤ 6
	10 ≤ U ≤ 15

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,207
	0,233
	0,259

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,023
	0,047
	0,052

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,082
	0,093
	0,104

	Giẻ lau
	kg
	0,023
	0,047
	0,052

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	0,100
	0,200
	0,220

	Công nhân 4,0/7
	công
	0,050
	0,110
	0,120

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,014
	0,028
	0,031

	Hợp bộ thử nghiệm cao áp (cấp điện áp đến 15 kV)
	ca
	0,020
	0,039
	0,044

	Mã hiệu: EC.120
	10
	20
	30


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức quy định cho thí nghiệm một bộ chống sét van 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ 1 pha thì từ bộ thứ 2 sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 0,8.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm chống sét van đã lắp trên đường dây trên không thì định mức nhân công và ca máy được nhân hệ số 1,2.

EC.13000 Thí nghiệm xung cho chống sét van
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Công việc chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra, lắp đặt và hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm.

- Đo điện trở cách điện chống sét van trước và sau khi thử xung.

- Điều chỉnh cấu hình máy phát xung.

- Thử xung dòng điện cho chống sét van.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 quả (CSV)

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 15
	22 ÷ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	2,000
	2,400
	2,880
	3,456
	4,147

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,052
	0,065
	0,081
	0,090
	0,100

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2
	m
	0,104
	0,130
	0,162
	0,180
	0,200

	Giẻ lau
	kg
	0,052
	0,065
	0,081
	0,090
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	0,420
	0,490
	0,710
	0,880
	1,050

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,230
	0,300
	1,040
	1,380
	1,730

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,010
	0,021
	0,031
	0,042
	0,063

	Hợp bộ thí nghiệm xung
	ca
	0,099
	0,125
	0,219
	0,281
	0,344

	Máy tính
	ca
	0,031
	0,042
	0,125
	0,188
	0,250

	Mã hiệu: EC.130
	 
	10
	20
	30
	40
	50


EC. 14000 Thí nghiệm bộ đếm sét
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra đồng hồ đếm sét.

- Kiểm tra đồng hồ đo dòng điện.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, dối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,117

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,023

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,023

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm2
	m
	0,047

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	0,170

	Công nhân 4,0 /7
	công
	0,090

	Máy thi công
	 
	 

	Đồng hồ Miliampe mẫu
	ca
	0,021

	Máy tạo xung
	ca
	0,021

	Mê gôm mét
	ca
	0,021

	Mã hiệu: EC.140
	 
	10


3. Ghi chú:
- Bảng mức quy định cho thí nghiệm một bộ đếm sét của 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ của 3 pha thì từ bộ thứ 2 sử dụng bàng mức nhân hệ số 0,8.

EC.20000 ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT
EC.21000 Thí nghiệm điện trở tiếp đất trạm biến áp
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng chung hệ thống tiếp địa.

- Đo các khoảng cách tới các vị trí cắm cục đo.

- Đo điện trở của hệ thống tiếp địa chung.

- Đo điện trở tiếp xúc từ hệ thống tiếp địa chung tới các vị trí nối đất tất cả các thiết bị điện trong trạm điện.

- Kết thúc thí nghiệm thu dọn dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: Hệ thống

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Dây điện Cu/PVC-1x4,0 mm2
	m
	10,000
	100,000
	180,000
	320,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	2,000
	4,000
	8,000
	16,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,710
	11,190
	23,830
	39,060

	Công nhân 4,0 /7
	công
	2,080
	9,690
	19,830
	34,060

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo điện trở tiếp địa
	ca
	0,729
	2,375
	3,688
	5,250

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,729
	2,375
	3,688
	5,250

	Mã hiệu: EC.210
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức trên xác định cho một lần thí nghiệm một hệ thống tiếp địa bao gồm đo điện trở hệ thống tiếp địa chung và đo điện trở tiếp xúc từ hệ thống tiếp địa chung tới các vị trí nối đất tất cả các thiết bị điện trong trạm.

3.2 - Trường hợp chỉ đo điện trở hệ thống tiếp địa chung thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,6.

3.3 - Trường hợp thí nghiệm cho hệ thống tiếp địa của nhà máy điện bao gồm phần trạm điện và nhà máy nối chung thì sử dụng bảng mức cấp điện áp tương ứng nhân hệ số 1,5.

EC.22000  Thí nghiệm điện trở tiếp đất cột điện, cột thu lôi
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng chung hệ thống tiếp địa.

- Đo tiếp xúc từ hệ thống tiếp đất đến tất cả các mối nối.

- Đo các khoảng cách tới các vị trí cắm cực đo.

- Tiến hành đo điện trở của hệ thống tại các điểm đo khác nhau.

- Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 vị trí

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kết cấu

	
	
	Thép
	Bê tông

	Vật liệu
	 
	 
	 

	Dây điện Cu/PVC-1x6,0 mm2
	m
	8,000
	5,000

	Nhân công
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	0,690
	0,230

	Công nhân 4,0 /7
	công
	0,540
	0,190

	Máy thi công
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo điện trở tiếp địa
	ca
	0,281
	0,177

	Máy đo điện trở tiếp xúc
	ca
	0,063
	0,021

	Mã hiệu: EC.220
	10
	20


3. Ghi chú:
- Bảng mức trên quy định với địa hình bình thường, khi thí nghiệm ở địa hình đồi núi có độ dốc > 25° hoặc sình lầy bùn nước > 50 cm thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,5.

EC.30000  ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA ĐẤT
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm.

- Chọn các khu vực đóng cọc, hướng đóng, khoảng cách đóng, độ sâu đóng.

- Tiến hành đo đạc các thông số điện trở suất các điểm đo của mỗi khu vực đo.

- Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 vị trí

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	3,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	1,000

	Băng dính cách điện
	cuộn
	2,000

	Dây điện Cu/PVC-1x4,0 mm2
	m
	1,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	15,130

	Công nhân 5,0/7
	công
	10,440

	Máy thi công
	 
	 

	Máy đo điện trở suất của đất
	ca
	2,479

	Mã hiệu: EC.300
	10


EC.40000  ĐO ĐIỆN ÁP BƯỚC, ĐIỆN ÁP TIẾP XÚC
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra và hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm.

- Thi công đóng hệ thống tiếp địa giả lập.

- Thực hiện đo điện áp bước, tiếp xúc.

- Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm.

- Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 trạm biến áp

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	8,438
	11,250
	15,000
	20,000

	Giấy nhám số 0
	tờ
	0,844
	1,125
	1,500
	2,000

	Băng dính cách điện
	cuộn
	0,250
	0,500
	0,750
	1,000

	Dây điện Cu/PVC-1x4 mm2
	m
	1,266
	1,688
	2,250
	3,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	5,750
	15,750
	25,250
	36,880

	Công nhân 5,0/7
	công
	3,500
	9,380
	16,500
	25,630

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ đo điện áp bước, tiếp xúc
	ca
	0,375
	0,750
	1,125
	1,500

	Đồng hồ đo dòng điện
	ca
	0,375
	0,750
	1,125
	1,500

	Đồng hồ đo điện áp
	ca
	0,375
	0,750
	1,125
	1,500

	Mã hiệu: EC.400
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
- Bảng mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu để thi công hệ thống tiếp địa giả lập và dây đấu nối đến hệ thống tiếp địa giả lập.

 

CHƯƠNG IV
THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN
Quy định chung:
- Đối với rơle bảo vệ nhiều chức năng, khi thí nghiệm chức năng chính được tính hệ số 1, từ chức năng thứ 2 (gồm chức năng dòng điện, điện áp, so lệch, khoảng cách) được nhân hệ số 0,5; Các chức năng còn lại được nhân hệ số 0,2; Riêng các chức năng không có trong thông số yêu cầu chỉnh định cho đóng điện được nhân hệ số 0,1 định mức thí nghiệm loại rơle một chức năng tương ứng.

- Đối với rơle bảo vệ nhiều nhóm chỉnh định, khi thí nghiệm các chức năng trong nhóm chỉnh định thứ 2 trở đi được nhân hệ số 0,5 so với các chức năng trong nhóm chỉnh định chính.

ED.11000  THÍ NGHIỆM RƠLE SO LỆCH (KỸ THUẬT SỐ)
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số.

- Phối hợp bảo vệ các đầu (so lệch dọc).

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Rơle so lệch (kỹ thuật số)

	
	
	Máy biến áp
	Thanh cái
	So lệch dọc đường dây

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,400
	0,800
	0,480

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,016
	0,032
	0,019

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,040
	0,080
	0,048

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	4,800
	9,600
	5,760

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,240
	0,480
	0,288

	Mê gôm mét
	ca
	0,080
	0,160
	0,096

	Mã hiệu: ED.110
	 
	10
	20
	30


3. Ghi chú:
3.1 - Trường hợp thí nghiệm khối phụ trợ cho rơle so lệch thanh cái, khối kết nối (ngăn thiết bị mở rộng) với rơle so lệch thanh cái hiện có thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,1.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm rơle so lệch thanh cái 110 kV có số ngăn > 9 và thanh cái 220 kV có số ngăn > 5 thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,1.

3.3 - Trường hợp thí nghiệm rơle so lệch điện từ, điện tử thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,2; Rơle so lệch trở kháng cao thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,6.

3.4 - Bảng mức xác định cho rơle so lệch với máy biến áp 3 cuộn dây, trường hợp thí nghiệm rơle so lệch với máy biến áp 2 cuộn dây thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,8.

ED.12000  THÍ NGHIỆM RƠLE KHOẢNG CÁCH
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Phối hợp bảo vệ hai đầu.

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Rơle khoảng cách

	
	
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số

	Vật liệu
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	2,000
	1,800

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,100
	0,090

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050
	0,045

	Nhân công
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	9,600
	6,400

	Máy thi công
	 
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,461
	0,384

	Mê gôm mét
	ca
	0,230
	0,192

	Mã hiệu: ED.120
	 
	10
	20


ED.13000  THÍ NGHIỆM RƠLE: ĐIỆN ÁP, DÒNG ĐIỆN, CHỐNG HƯ HỎNG MÁY CẮT
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Rơle điện áp
	Rơle dòng điện
	Rơle chống hư hỏng máy cắt

	
	
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,000
	0,500
	1,200
	0,600
	0,600
	0,300

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,020
	0,010
	0,020
	0,010
	0,080
	0,064

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050
	0,025
	0,050
	0,025
	0,040
	0,032

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	2,020
	1,340
	2,880
	1,920
	1,630
	1,090

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,165
	0,137
	0,235
	0,196
	0,115
	0,096

	Mê gôm mét
	ca
	0,050
	0,042
	0,072
	0,060
	0,072
	0,060

	Mã hiệu: ED.130
	 
	10
	20
	30
	40
	50
	60


3. Ghi chú:
3.1 - Trường hợp thí nghiệm các rơle quá tải, quá kích thì được sử dụng bảng mức rơle dòng điện nhân hệ số 0,6.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm rơle dòng điện có hướng sử dụng định mức rơle dòng điện nhân hệ số 1,15.

ED.14000  THÍ NGHIỆM RƠLE: TRUNG GIAN - THỜI GIAN - TÍN HIỆU
1. Thành phần công việc:
- Công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Rơle trung gian, thời gian
	Rơle tín hiệu

	
	
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,400
	0,200
	0,200
	0,100

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,016
	0,013
	0,016
	0,013

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,040
	0,032
	0,040
	0,032

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	0,530
	0,350
	0,480
	0,320

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,077
	0,064
	0,069
	0,058

	Mê gôm mét
	ca
	0,048
	0,040
	0,043
	0,036

	Mã hiệu: ED.140
	 
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Bảng mức xác định cho rơle trung gian, rơle tín hiệu độc lập.

3.2 - Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường (cùng 1 tủ hoặc cùng 1 ngăn lộ) thí nghiệm có nhiều rơle trung gian, rơle thời gian giống nhau thì kể từ máy thứ 2 sử dụng định mức tương ứng nhân hệ số 0,9.

3.3 - Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường (cùng 1 tủ hoặc cùng 1 ngăn lộ) thí nghiệm có nhiều rơle tín hiệu giống nhau thì kể từ máy thứ 2 định mức được nhân hệ số 0,9 đối với rơle tín hiệu điện từ, điện tử và 0,7 đối với rơle tín hiệu kỹ thuật số.

ED.15000  THÍ NGHIỆM RƠLE: CÔNG SUẤT, DÒNG VÀ THỨ TỰ NGHỊCH, THỨ TỰ KHÔNG
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra thực hiện từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Rơle công suất; U2, I2; U0, I0

	
	
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số

	Vật liệu
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	2,000
	1,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,100
	0,080

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050
	0,040

	Nhân công
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	2,640
	1,760

	Máy thi công
	 
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,166
	0,138

	Mê gôm mét
	ca
	0,048
	0,040

	Mã hiệu: ED.150
	 
	10
	20


ED.16000  THÍ NGHIỆM RƠLE: TẦN SỐ
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Rơle tần số

	
	
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số

	Vật liệu
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,000
	0,500

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,100
	0,080

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050
	0,040

	Nhân công
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	ca
	2,110
	1,410

	Máy thi công
	 
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,133
	0,111

	Mê gôm mét
	ca
	0,038
	0,032

	Mã hiệu: ED.160
	 
	10
	20


ED.17000  THÍ NGHIỆM RƠLE: TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI, KIỂM TRA ĐỒNG BỘ
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Rơle tự động đóng lại
	Rơle kiểm tra đồng bộ

	
	
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	2,000
	1,000
	2,400
	1,200

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,100
	0,050
	0,100
	0,080

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050
	0,025
	0,050
	0,040

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	2,110
	1,410
	2,530
	1,680

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm Rơle
	ca
	0,104
	0,086
	0,124
	0,104

	Mê gôm mét
	ca
	0,060
	0,050
	0,072
	0,060

	Mã hiệu: ED.170
	 
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
- Trường hợp thí nghiệm rơle tự động đóng lại có thêm chức năng kiểm tra đồng bộ thì sử dụng bảng định mức tương ứng nhân hệ số 1,2.

ED.18000  THÍ NGHIỆM HỢP BỘ RƠLE TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP, RƠLE TỰ ĐỘNG NẠP ẮC QUY
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Thử tải, chế độ nạp ắc quy.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Rơle điều chỉnh điện áp
	Rơle tự động nạp ắc quy

	
	
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số
	

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	2,000
	1,000
	1,600

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,100
	0,080
	0,100

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050
	0,040
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	10,360
	4,320
	1,610

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,284
	0,237
	0,068

	Mê gôm mét
	ca
	0,060
	0,050
	0,014

	Mã hiệu: ED.180
	 
	10
	20
	30


3. Ghi chú:
- Trường hợp thí nghiệm rơle tự động điều chỉnh điện áp có kèm theo khối chỉ thị nấc thì sử dụng bảng định mức tương ứng nhân hệ số 1,1.

- Trong trường hợp thí nghiệm rơle tự động điều chỉnh điện áp cho chế độ vận hành song song hai máy biến áp thì sử dụng bảng định mức tương ứng nhân hệ số 1,1.

ED.19000  THÍ NGHIỆM RƠLE GHI SỰ CỐ - LOẠI KỸ THUẬT SỐ
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ghi chụp sự cố

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,800

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,180

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,135

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	8,160

	Máy thi công
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,284

	Mê gôm mét
	ca
	0,060

	Mã hiệu: ED.190
	 
	10


3. Ghi chú:
- Bảng mức thí nghiệm rơle ghi chụp sự cố đã bao gồm chức năng định vị sự cố.

ED.20000  THÍ NGHIỆM RƠLE GIÁM SÁT MẠCH CẮT; GIÁM SÁT MẠCH DÒNG VÀ MẠCH ÁP; RƠLE KIỂM TRA THỨ TỰ PHA; RƠLE CẮT ĐẦU RA
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Rơle giám sát mạch cắt
	Rơle giám sát mạch dòng, mạch áp
	Rơle kiểm tra thứ tự pha
	Rơle cắt (Đầu ra)

	
	
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số
	
	Điện từ, điện tử
	Kỹ thuật số

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,200
	0,600
	1,000
	0,500
	0,200
	0,400
	0,200

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,100
	0,080
	0,100
	0,050
	0,200
	0,080
	0,064

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050
	0,040
	0,050
	0,025
	0,100
	0,040
	0,032

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	1,790
	1,190
	1,490
	0,990
	-
	0,580
	0,380

	Công nhân 5,0/7
	 
	-
	-
	-
	-
	1,050
	-
	-

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,058
	0,048
	0,048
	0,040
	0,100
	0,077
	0,064

	Mê gôm mét
	ca
	0,022
	0,018
	0,015
	0,013
	0,200
	0,048
	0,040

	Mã hiệu: ED.200
	 
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70


3. Ghi chú
- Khi thí nghiệm rơle chốt sử dụng định mức tương tự như rơle cắt (đầu ra).

ED.21000  THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC NGĂN
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Lập trình logic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động.

- Cài đặt các thông số điều khiển, bảo vệ, tín hiệu.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Kiểm tra hệ thống thông tin.

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,500

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,300

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,150

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	11,520

	Máy thi công
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,250

	Mê gôm mét
	ca
	0,115

	Mã hiệu: ED.210
	 
	10


3. Ghi chú:
3.1. Bảng mức trên xác định với chức năng điều khiển, khi thí nghiệm các chức năng khác (bảo vệ, đo lường) thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,5.

3.2. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp đối với máy biến áp (đã bao gồm cả các ngăn tổng máy biến áp) thì sử dụng bảng mức nhân với hệ số 2,0.

3.3. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp cho một thiết bị (bộ Input/Output - vào/ra) thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,2.

3.4. Trường hợp thí nghiệm PLC (Programmable Logic Controller) cho nhiều thiết bị thì mỗi thiết bị sẽ sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,2.

ED.22000  THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC TRẠM (Khối Điều khiển trung tâm)
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Lập trình logic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động.

- Thiết lập và kiểm tra hoạt động của mạng điều khiển.

- Kiểm tra giao diện và các thiết bị khác.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Kiểm tra hệ thống thông tin.

- Kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,050

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,210

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,105

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	11,520

	Máy thi công
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,092

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,200

	Mã hiệu: ED.220
	 
	10


ED.23000  THÍ NGHIỆM RƠLE: HƠI, DÒNG DẦU
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu và trình tự lập sơ đồ thí nghiệm.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra cơ cấu.

- Kiểm tra độ kín có gia nhiệt.

- Chạy bơm dầu tuần hoàn có gia nhiệt.

- Hiệu chỉnh tốc độ dòng chảy.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến, hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Rơle hơi
	Rơle dòng dầu

	Vật liệu
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	2,000
	1,600

	Giẻ lau
	kg
	0,500
	0,400

	Dầu biến áp
	lít
	4,000
	3,200

	Nhân công
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	Công
	1,560
	1,270

	Máy thi công
	 
	 
	 

	Máy nén khí
	ca
	0,063
	0,050

	Mê gôm mét
	ca
	0,016
	0,016

	Bơm dầu 2 kW
	ca
	0,286
	0,219

	Biến tần điều chỉnh tốc độ dòng chảy
	ca
	0,245
	0,188

	Lưu lượng kế mẫu
	ca
	0,245
	0,188

	Bộ gia nhiệt dầu
	ca
	0,245
	0,188

	Nhiệt kế hiện số
	ca
	0,245
	0,188

	Hợp bộ thử rơle gas, dòng dầu
	ca
	0,318
	0,250

	Máy nén khí có dầu
	ca
	0,042
	0,031

	Van điều chỉnh
	ca
	0,203
	0,156

	Mã hiệu: ED.230
	 
	10
	20


ED.24000  RƠLE CHỌN THỜI ĐIỂM ĐÓNG CẮT MÁY CẮT TỤ HOẶC KHÁNG - KỸ THUẬT SỐ
1. Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị thí nghiệm.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra thực hiện từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Vải phin trắng
	m
	0,500

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,500

	Băng dính cách điện
	cuộn
	1,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,690

	Công nhân 5,0/7
	công
	2,190

	Máy thi công
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	1,063

	Mê gôm mét
	ca
	0,063

	Đồng hồ vạn năng
	ca
	1,688

	Bộ nguồn 1 chiều
	ca
	1,063

	Mã hiệu: ED.240
	 
	10


ED.25000  RƠLE NHẬN THÔNG TIN PHỐI HỢP TÁC ĐỘNG TỪ BẢO VỆ ĐẦU ĐỐI DIỆN - KỸ THUẬT SỐ
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra thực hiện từng chức năng.

- Phối hợp bảo vệ giữa hai đầu.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Vải phin trắng
	m
	0,500

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,500

	Băng dính cách điện
	cuộn
	1,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,440

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,190

	Máy thi công
	 
	 

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,750

	Mê gôm mét
	ca
	0,063

	Đồng hồ vạn năng
	ca
	0,875

	Bộ nguồn 1 chiều
	ca
	0,750

	Mã hiệu: ED.250
	 
	10


ED.26000  THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH XẢ NẠP ẮC QUY
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Kiểm tra kỹ thuật.

- Chuẩn bị trước khi xả, nạp ắc quy.

- Nạp ắc quy.

- Xả ắc quy.

- Tháo dỡ sơ đồ đấu nối.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí
Đơn vị tính: 1 dàn

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	5,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	3,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	9,380

	Công nhân 4,0/7
	công
	8,250

	Máy thi công
	 
	 

	Thiết bị xả ắc quy
	ca
	1,688

	Thiết bị đo nhiệt độ
	ca
	3,375

	Mê gôm mét
	ca
	0,750

	Đồng hồ vạn năng
	ca
	4,000

	Mã hiệu: ED.260
	 
	10


ED.27000  THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT ẮC QUY ONLINE
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Cấu hình hệ thống giám sát.

- Thu thập giám sát các thông số trong quá trình nạp ắc quy.

- Thu thập giám sát các thông số trong quá trình xả ắc quy.

- Tháo rỡ sơ đồ đấu nối.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,500

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,850

	Công nhân 4,0/7
	công
	2,200

	Máy thi công
	 
	 

	Thiết bị đo nhiệt độ
	ca
	2,083

	Đồng hồ vạn năng
	ca
	2,104

	Ampe kìm DC (đo dòng điện một chiều)
	ca
	2,083

	Mã hiệu: ED.270
	 
	10


ED.28000  THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ DÒ TÌM ĐIỂM CHẠM ĐẤT NGUỒN MỘT CHIỀU TRONG TRƯỜNG HỢP THIẾT BỊ ĐANG VẬN HÀNH (DC ONLINE)
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Kiểm tra cách điện.

- Cấu hình hệ thống giám sát.

- Kiểm tra kỹ thuật.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	1,000

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,500

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,980

	Công nhân 4,0/7
	công
	2,020

	Máy thi công
	 
	 

	Hộp biến trở mẫu
	ca
	0,542

	Mê gôm mét
	ca
	0,125

	Đồng hồ vạn năng
	ca
	0,667

	Mã hiệu: ED.280
	 
	10


ED.29000  THÍ NGHIỆM ĐỒNG VỊ PHA NHỊ THỨ
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, bản vẽ.

- Lập sơ đồ và trình tự đồng vị.

- Kiểm tra đồng vị.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, lập biên bản thí nghiệm.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 điểm đồng vị

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Vải phin trắng
	m
	0,500

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,050

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,500

	Băng cách điện
	cuộn
	1,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,130

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,920

	Máy thi công
	 
	 

	Đồng hồ vạn năng
	ca
	0,750

	Đồng hồ đo góc pha
	ca
	0,125

	Bộ đàm
	ca
	0,375

	Mã hiệu: ED.290
	 
	10


ED.30000  THÍ NGHIỆM ĐỒNG VỊ PHA NHẤT THỨ
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm.

- Kiểm tra bên ngoài, xác định vị trí các điểm đặt thiết bị đo và điểm đấu nối.

- Hiệu chuẩn thiết bị đo.

- Tiến hành quá trình đo xác định từng pha của đường đây.

- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 điểm đồng vị

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp (kV)

	
	
	≤ 35
	66 ÷ 110
	220
	500

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Pin AA
	quả
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	5,250
	8,000
	11,250
	15,000

	Công nhân 5,0/7
	công
	4,880
	7,500
	10,630
	14,250

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo đồng vị pha nhất thứ online
	ca
	0,875
	1,125
	1,375
	1,625

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	0,969
	1,188
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	-
	1,406

	Mã hiệu: ED.300
	 
	10
	20
	30
	40


ED.40000  THÍ NGHIỆM VĂN PHÒNG NỔ MÁY BIẾN ÁP
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu và trình tự lập sơ đồ thí nghiệm.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra độ kín.

- Kiểm tra đặc tính đặc tuyến áp suất đột biến.

- Xác định áp suất đột biến tối thiểu gây tác động.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:

Đơn vị tính: 1 thiết bị

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu:
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	4,000

	Giẻ lau
	kg
	0,500

	Dầu biến áp
	lít
	5,000

	Nhân công:
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,530

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,410

	Máy thi công:
	 
	 

	Thiết bị kiểm tra áp lực
	ca
	0,125

	Mê gôm mét
	ca
	0,031

	Bơm dầu
	ca
	0,188

	Máy nén khí có dầu
	ca
	0,125

	Áp kế mẫu điện tử tự ghi
	ca
	0,271

	Nhiệt kế chuẩn hiện số
	ca
	0,188

	Vạn năng hiện số
	ca
	0,094

	Van điện từ
	ca
	0,188

	Mã hiệu: ED.400
	 
	10


 
CHƯƠNG V - THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN
EE.10000  THÍ NGHIỆM AM PE MÉT, VÔN MÉT
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đồng hồ và điện trở cuộn dây.

- Kiểm tra sai số.

- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Am pe mét
	Vôn mét

	
	
	Xoay chiều (AC)
	Một chiều (DC)
	Xoay chiều (AC)
	Một chiều (DC)

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,500
	0,250
	0,500
	0,250

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	0,530
	0,500
	0,530
	0,500

	Công nhân 4,0/7
	công
	0,270
	0,250
	0,270
	0,250

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo vạn năng
	ca
	0,020
	0,018
	0,020
	0,018

	Mê gôm mét
	ca
	0,015
	0,014
	0,015
	0,014

	Bộ nguồn AC-DC
	ca
	0,040
	0,037
	0,040
	0,037

	Mã hiệu: EE.100
	 
	10
	20
	30
	40


EE.20000  THÍ NGHIỆM AM PE MÉT, VÔN MÉT CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; BÁO CHẠM ĐẤT, ĐO ĐỘ LỆCH ĐIỆN ÁP; CHỈ THỊ NẤC MÁY BIẾN ÁP, ĐỒNG BỘ KẾ; TẦN SỐ KẾ
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đồng hồ và điện trở cuộn dây.

- Kiểm tra sai số.

- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:

Đơn vị tính: 1 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Am pe mét, Vôn mét có bộ biến đổi
	Báo chạm đất; Đo độ lệch điện áp
	Chỉ thị nấc máy biến áp; Đồng bộ kế
	Tần số kế

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,300
	0,150
	0,600
	0,450

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	0,580
	0,580
	1,040
	0,940

	Công nhân 4,0/7
	công
	0,320
	0,320
	0,590
	0,480

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy đo vạn năng
	ca
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Máy phát tần số
	ca
	-
	-
	-
	0,040

	Mê gôm mét
	ca
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Bộ nguồn AC-DC
	ca
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	Mã hiệu: EE.200
	 
	10
	20
	30
	40


EE.30000  THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ CÔNG SUẤT 3 PHA HỮU CÔNG, VÔ CÔNG: CÓ BỘ BIẾN ĐỔI, KHÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; GÓC PHA
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đồng hồ và điện trở cuộn dây.

- Kiểm tra sai số.

- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đồng hồ công suất 3 pha
	Góc pha

	
	
	Có biến đổi
	Không biến đổi
	

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,450
	0,225
	0,450

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,010
	0,010
	0,010

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,010
	0,010
	0,010

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,100
	0,100
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	1,040
	0,950
	0,940

	Công nhân 4,0/7
	công
	0,590
	0,500
	0,480

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Máy đo vạn năng
	ca
	0,010
	0,008
	0,010

	Máy phát tần số
	ca
	-
	-
	0,040

	Mê gôm mét
	ca
	0,015
	0,012
	0,015

	Bộ nguồn AC-DC
	ca
	0,040
	0,032
	0,040

	Mã hiệu: EE.300
	 
	10
	20
	30


EE.40000  THÍ NGHIỆM CÔNG TƠ 1 PHA; CÔNG TƠ 3 PHA
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tự chuyển, tự quay.

- Bộ ghi công suất.

- Chuyển mạch thời gian.

- Lập trình cài đặt và truy cập, hiệu chỉnh thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Công tơ 1 pha
	Công tơ 3 pha

	
	
	Điện từ
	Điện tử
	Điện từ
	Kỹ thuật số lập trình

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,000
	0,800
	1,200
	0,960

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,010
	0,008
	0,012
	0,010

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,010
	0,008
	0,012
	0,010

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,100
	0,080
	0,120
	0,096

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	0,250
	1,250
	0,630
	3,130

	Công nhân 5,5 /7
	công
	0,140
	0,680
	0,340
	1,690

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy tính xách tay
	ca
	-
	0,071
	-
	0,179

	Công tơ mẫu xách tay
	ca
	0,023
	0,057
	0,057
	0,143

	Bộ nguồn 3 pha
	ca
	0,023
	0,057
	0,057
	0,143

	Mã hiệu: EE.400
	 
	10
	20
	30
	40


EE.50000  THÍ NGHIỆM HỢP BỘ ĐO LƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG KỸ THUẬT SỐ CÓ LẬP TRÌNH
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra cách điện, nguồn nuôi, nguồn lưu giữ.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Kiểm tra sai số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:

Đơn vị tính: 1 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,000

	Vải phin trắng 0,8 m
	m
	0,200

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,100

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	1,550

	Công nhân 5,5/7
	công
	0,520

	Máy thi công
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,071

	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	ca
	0,170

	Mã hiệu: EE.500
	 
	10


3. Ghi chú:
- Trường hợp thí nghiệm một chức năng trong hợp bộ đo lường đa chức năng thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,2.

EE.60000  THÍ NGHIỆM TỔNG TRỞ CỦA HỆ THỐNG MẠCH NHỊ THỨ
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu, bản vẽ nhị thứ.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm.

- Kiểm tra và thí nghiệm tổng trở mạch nhị thứ.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: hệ thống

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,400

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x2,5 mm2
	m
	0,200

	Chì niêm phong (D 10 mm)
	viên
	30,000

	Dây chì niêm phong (dùng cho loại D 10 mm)
	sợi
	30,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	5,920

	Máy thi công
	 
	 

	Máy đo tổng trở mạch nhị thứ
	ca
	0,313

	Bộ nguồn tạo dòng, áp 3 pha
	ca
	0,313

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,125

	Mê gôm mét
	ca
	0,031

	Mã hiệu: EE.600
	 
	10


EE.70000  THÍ NGHIỆM TỔN THẤT ĐIỆN ÁP CỦA HỆ THỐNG MẠCH ĐIỆN ÁP
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, bản vẽ nhị thứ;

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm;

- Kiểm tra và thí nghiệm tổn thất điện áp;

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: hệ thống

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,200

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x2,5 mm2
	m
	0,200

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 4x4,0 mm2
	m
	0,200

	Chì niêm phong (D 10 mm)
	viên
	15,000

	Dây chì niêm phong (dùng cho loại D 10 mm)
	sợi
	15,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,130

	Máy thi công
	 
	 

	Máy đo tổn thất điện áp
	ca
	0,188

	Bộ nguồn tạo điện áp 3 pha
	ca
	0,188

	Hợp bộ đo lường
	ca
	0,125

	Mê gôm mét
	ca
	0,031

	Mã hiệu: EE.700
	 
	10


 
CHƯƠNG VI - THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT
EF.10000  THÍ NGHIỆM ÁP KẾ, CHÂN KHÔNG KẾ
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu;

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài;

- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo;

- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số;

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kiểu trực tiếp
	Kiểu nhiệt giãn nở

	
	
	Không tiếp điểm
	Có tiếp điểm
	Không tiếp điểm
	Có tiếp điểm

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	-
	-
	0,500
	0,500

	Dây điện Cu/PVC/PVC - 2x1,5 mm2
	m
	-
	0,050
	-
	0,050

	Giẻ lau
	kg
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Xăng
	lít
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	0,390
	0,440
	0,410
	0,470

	Công nhân 4,0/7
	công
	0,260
	0,310
	0,290
	0,340

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	-
	0,031
	-
	0,031

	Thiết bị kiểm tra áp lực
	ca
	0,032
	0,038
	0,032
	0,038

	Bàn tạo áp lực chuẩn
	ca
	0,258
	0,309
	0,286
	0,344

	Áp kế chuẩn hiện số
	ca
	0,141
	0,169
	0,156
	0,188

	Đồng hồ vạn năng
	ca
	-
	0,225
	-
	0,250

	Mã hiệu: EF.100
	 
	10
	20
	30
	40


EF.20000  THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ MỨC, LƯU LƯỢNG, CẦU ĐO NHIỆT ĐỘ CHỈ THỊ
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.

- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.

- Kiểm tra các tiếp điểm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đồng hồ mức kiểu phao
	Đồng hồ chênh áp chỉ mức
	Cầu đo nhiệt độ chỉ thị

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	-
	1,000
	6,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x1,5 mm2
	m
	-
	-
	0,050

	Ống nhựa D10
	m
	0,200
	0,200
	0,200

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,100
	0,100
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	0,310
	0,970
	0,560

	Công nhân 4,0/7
	công
	0,250
	0,730
	0,460

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,031
	0,031
	0,015

	Đồng hồ vạn năng
	ca
	0,104
	0,188
	0,292

	Thiết bị kiểm tra áp lực
	ca
	0,032
	0,208
	0,292

	Lò ổn nhiệt
	ca
	-
	-
	0,250

	Mã hiệu: EF.200
	 
	10
	20
	30


EF.30000  THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.

- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,050

	Giẻ lau
	kg
	0,050

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,100

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	0,410

	Công nhân 4,0/7
	công
	0,280

	Máy thi công
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,031

	Bàn tạo áp lực chuẩn
	ca
	0,281

	Áp kế chuẩn hiện số
	ca
	0,125

	Đồng hồ vạn năng
	ca
	0,188

	Mã hiệu: EF.300
	 
	10


3. Ghi chú:
- Bảng định mức quy định cho các trang thiết bị riêng lẻ; không sử dụng cho các trang thiết bị đã được lắp cố định kín trong các thiết bị hoặc thiết bị hợp bộ.

EF.40000  THÍ NGHIỆM BỘ BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU KHÔNG ĐIỆN SANG TÍN HIỆU ĐIỆN
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.

- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 cái

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bộ biến đổi tín hiệu

	
	
	Áp suất
	Chênh áp chỉ mức
	Nhiệt độ

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,000
	1,000
	2,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,050
	0,050
	0,050

	Giẻ lau
	kg
	0,050
	0,050
	0,050

	Cồn công nghiệp
	kg
	0,100
	0,100
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 3,0/8
	công
	0,790
	0,790
	0,880

	Công nhân 4,0/7
	công
	0,590
	0,590
	0,700

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Mê gôm mét
	ca
	0,031
	0,031
	0,031

	Bàn tạo áp lực chuẩn
	ca
	0,438
	0,438
	-

	Áp kế chuẩn hiện số
	ca
	0,313
	0,313
	-

	Hợp bộ đo lường đa chức năng cầm tay
	ca
	0,313
	0,313
	0,417

	Lò ổn nhiệt
	ca
	-
	-
	0,417

	Mã hiệu: EF.400
	10
	20
	30


3. Ghi chú:
- Định mức quy định cho các trang thiết bị riêng lẻ; không sử dụng cho các trang thiết bị đã được lắp cố định kín trong các thiết bị hoặc thiết bị hợp bộ.

 

CHƯƠNG VII
THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG, RƠLE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU
Quy định chung:
1. Mạch là một bộ phận dẫn điện được tính từ đầu nguồn đến cuối nguồn.

2. Hệ thống mạch là tập hợp các mạch có cùng một chức năng kể cả nối tiếp, song song hoặc phối hợp.

3. Ngăn thiết bị bao gồm máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp (nếu có), tủ đấu dây, thiết bị bảo vệ và điều khiển liên quan hoặc thiết bị trọn bộ tương đương như các tủ hợp bộ trung áp ≤ 35 kV.

EG.10000  THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH NGUỒN XOAY CHIỀU, MỘT CHIỀU; MẠCH TÍN HIỆU TRUNG TÂM; MẠCH ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số của hệ thống mạch.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: hệ thống

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mạch cấp nguồn (AC-DC)
	Mạch điện áp
	Mạch tín hiệu
	Mạch dòng điện

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,280
	7,270
	6,240
	4,200

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Bộ nguồn AC-DC
	ca
	-
	0,250
	-
	0,183

	Mê gôm mét
	ca
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	Mã hiệu: EG.100
	 
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1 - Hệ thống mạch cấp nguồn (xoay chiều - AC và một chiều - DC) được xác định gồm tất cả các mạch cấp nguồn cho một ngăn thiết bị có sử dụng nguồn xoay chiều và một chiều.

3.2 - Hệ thống mạch điện áp được xác định cho bộ biến điện áp 3 pha; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điện áp với biến điện áp 1 pha thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,4.

a) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp thanh cái 110 kV có số ngăn > 9 và điện áp thanh cái ≥ 220 kV có số ngăn > 5 được nhân hệ số 1,1.

b) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp kết nối ngăn lộ mở rộng với biến điện áp thanh cái được nhân hệ số 0,1.

3.3 - Hệ thống mạch tín hiệu quy định đã gồm tất cả các tín hiệu cho một ngăn thiết bị có điện áp 110 kV; Khi thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính như sau:

a) Cấp điện áp ≤ 35 kV: sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,8.

b) Cấp điện áp 220 kV: sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1.

c) Cấp điện áp 500 kV: sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,2.

d) Riêng thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn máy biến áp có cấp điện áp ≥ 110 kV thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,5.

3.4 - Hệ thống mạch dòng điện được xác định bằng số cuộn nhị thứ sử dụng của biến dòng điện tổ hợp 3 pha. Trường hợp thí nghiệm mạch dòng từ các biến dòng trung gian được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,7.

3.5 - Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch nhị thứ cho ngăn thiết bị: Mỗi hệ thống mạch dòng điện được sử dụng trong ngăn thiết bị đó sẽ tính bằng định mức mạch dòng điện nhân hệ số 0,1.

EG.20000  THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY NGẮT, DAO CÁCH LY
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: hệ thống

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy ngắt điện áp (kV)
	Dao cách ly có điều khiển (Bộ 3 pha)

	
	
	≤ 35 (Bộ 3 pha)
	66 ÷ 110 (Bộ 3 pha)
	220 ÷ 500 (Bộ 3 pha)
	

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,200
	1,500
	1,875
	0,960

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,320
	0,400
	0,500
	0,256

	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	4,150
	5,180
	6,480
	3,320

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	Bộ nguồn AC-DC
	ca
	0,154
	0,192
	0,240
	0,123

	Mê gôm mét
	ca
	0,100
	0,125
	0,156
	0,080

	Mã hiệu: EG.200
	 
	10
	20
	30
	40


3. Ghi chú:
3.1. Định mức sử dụng cho thí nghiệm mạch điều khiển các thiết bị khi không đặt thiết bị điều khiển tích hợp mức ngăn (I/O, RTU, PLC)*.

3.2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển thiết bị với trạm vừa có điều khiển bằng cơ vừa có trang bị điều khiển bằng máy tính thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,05.

3.3. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển cho dao tiếp địa 3 pha đặt riêng (không đi kèm dao cách ly), dao cách ly 1 pha có điều khiển: sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,4.

* Giải thích:
I/O: Input/Output - Dữ liệu vào/ra;
RTU: Remote Terminal Unit - Thiết bị thu thập dữ liệu đầu cuối;
PLC: Programmable Logic Controller - Thiết bị điều khiển cho phép lập trình thực hiện các thuật toán điều khiển logic.
EG.30000  THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN LÀM MÁT; SẤY CHIẾU SÁNG CHO TỦ
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: hệ thống

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Làm mát (Bộ theo máy biến áp)
	Sấy, chiếu sáng cho tủ (10 tủ)

	Vật liệu
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,480
	0,246

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,128
	0,066

	Nhân công
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,660
	1,360

	Máy thi công
	 
	 
	 

	Bộ nguồn AC-DC
	ca
	0,061
	-

	Mê gôm mét
	ca
	0,063
	0,046

	Mã hiệu: EG.300
	 
	0
	30


3. Ghi chú:
- Hệ thống mạch sấy chiếu sáng được xác định cho các thiết bị có tủ được trang bị sấy chiếu sáng.

EG.40000  THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH: BẢO VỆ (THỜI GIAN, TRUNG GIAN, CẮT TRỰC TIẾP, MẠCH ĐẦU RA); MẠCH ĐO LƯỜNG; MẠCH GHI CHỤP
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: hệ thống

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đo lường (Ngăn thiết bị)
	Ghi chụp (Bộ ghi sự cố)
	Bảo vệ (Ngăn thiết bị)

	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,400
	0,500
	0,500

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,320
	0,500
	0,400

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,680
	9,450
	4,200

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Bộ nguồn AC-DC
	ca
	0,154
	0,240
	0,192

	Mê gôm mét
	ca
	0,080
	0,125
	0,100

	Mã hiệu: EG.400
	 
	10
	20
	30


3. Ghi chú:
3.1. Hệ thống mạch ghi chụp trong bảng mức trên được xác định cho một bộ ghi chụp sự cố, khi thí nghiệm hệ thống mạch cho bộ thứ 2 sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,7.

3.2. Hệ thống mạch bảo vệ trong bảng mức trên đã được xác định cho 2 cấp bảo vệ.

EG.50000  THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH TỰ ĐỘNG: ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP DƯỚI TẢI, ĐÓNG LẶP LẠI MÁY NGẮT (KỂ CẢ ĐỒNG BỘ)
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: hệ thống

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mạch điều chỉnh điện áp dưới tải (bộ 3 pha)
	Mạch đóng lặp lại máy ngắt (1 máy ngắt)

	Vật liệu
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	2,450
	0,583

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,400
	0,120

	Nhân công
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	12,670
	2,460

	Máy thi công
	 
	 
	 

	Bộ nguồn AC - DC
	ca
	0,240
	0,080

	Mê gôm mét
	ca
	0,125
	0,042

	Mã hiệu: EG.500
	 
	10
	20


3. Ghi chú:
3.1 - Hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt quy định với máy cắt có điện áp 110 kV; Khi thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt ở điện áp khác thì được sử dụng bảng mức nhân hệ số điều chỉnh như sau:

a) Cấp điện áp ≤ 35 kV: nhân hệ số 0,5;

b) Cấp điện áp 220 kV: nhân hệ số 1,2;

c) Cấp điện áp 500 kV nhân hệ số 1,3.

3.2 - Trường hợp thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt 3 pha độc lập sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,25.

EG.60000  THÍ NGHIỆM MẠCH THIẾT BỊ ĐO XA
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra thiết bị chuyển tiếp, thiết bị liên quan: Modem, interface v.v...

- Cài đặt phần mềm, chạy thử và xử lý số liệu.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: hệ thống

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,250

	Cáp bọc Cu/PVC/PVC-4x4,0 mm2
	m
	0,175

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,360

	Máy thi công
	 
	 

	Bộ nguồn AC - DC
	ca
	0,080

	Mê gôm mét
	ca
	0,063

	Mã hiệu: EG.600
	 
	10


3. Ghi chú:
- Hệ thống mạch trong bảng mức trên được xác định theo một ngăn thiết bị có trang bị đo xa đến RTU (Remote Terminal Unit - Thiết bị thu thập dữ liệu đầu cuối).
EG.70000  THÍ NGHIỆM MẠCH SƠ ĐỒ LOGIC (ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ TRUYỀN CẮT)
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.

- Hiệu chỉnh các thông số sơ đồ logic theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: hệ thống

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,400

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,300

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	4,520

	Máy thi công
	 
	 

	Bộ nguồn AC-DC
	ca
	0,192

	Mê gôm mét
	ca
	0,100

	Mã hiệu: EG.700
	 
	10


3. Ghi chú:
3.1. Hệ thống trong bảng mức trên đã được xác định là một ngăn thiết bị có trang bị điều khiển, bảo vệ và truyền cắt theo sơ đồ logic với ngăn thiết bị có điện áp 220 kV, khi thí nghiệm hệ thống mạch logic cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính hệ số điều chỉnh như sau:

a) Cấp điện áp ≤ 35 kV: nhân hệ số 0,5;

b) Cấp điện áp 110 kV: nhân hệ số 0,7;

c) Cấp điện áp 500 kV: nhân hệ số 1,1.

3.2. Khi thí nghiệm hệ thống mạch logic toàn trạm được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,5 và không áp dụng cho thí nghiệm hệ thống mạch của trạm có sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp.

3.3. Trường hợp thí nghiệm sơ đồ logic lựa chọn điện áp và dòng điện, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,2.

EG.80000  THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC NGĂN
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.

- Hiệu chỉnh các thông số từng chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: hệ thống

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,400

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,200

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	5,180

	Máy thi công
	 
	 

	Bộ nguồn AC-DC
	ca
	0,192

	Mê gôm mét
	ca
	0,100

	Mã hiệu: EG.800
	 
	10


3. Ghi chú:
3.1- Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn xác định với ngăn thiết bị 220 kV, khi thí nghiệm điều khiển tích hợp mức ngăn với thiết bị ở điện áp khác được tính hệ sỏ điều chỉnh như sau:

a) Cấp điện áp ≤ 35 kV: nhân hệ số 0,5;

b) Cấp điện áp 110 kV: nhân hệ số 0,7;

c) Cấp điện áp 500 kV: nhân hệ số 1,1.

3.2- Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn cho 1 thiết bị (bộ Input/Output - vào/ra) sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,2.

EG.90000  THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC TRẠM
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.

- Hiệu chỉnh các thông số các chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: hệ thống

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 

	Điện năng
	kWh
	0,600

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,300

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	7,780

	Máy thi công
	 
	 

	Bộ nguồn AC-DC
	ca
	0,288

	Mê gôm mét
	ca
	0,150

	Mã hiệu: EG.900
	 
	10


3. Ghi chú:
3.1. Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm xác định với trạm 220 kV; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm với trạm có điện áp khác được tính hệ số điều chỉnh như sau:

a) Cấp điện áp 110 kV: nhân hệ số 0,7;

b) Cấp điện áp 500 kV: nhân hệ số 1,1.

3.2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm, nếu trạm có hệ thống điều khiển cơ cấu truyền động được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,2.

 

CHƯƠNG VIII
THÍ NGHIỆM MẪU HÓA
EH.10000  THÍ NGHIỆM TÍNH CHẤT HÓA HỌC (HÓA LÝ) MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN
EH.11000  Thí nghiệm tỷ trọng của dầu cách điện
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Chuẩn bị dụng cụ và máy thí nghiệm.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Thí nghiệm đo tỷ trọng của dầu cách điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	0,500

	Giẻ lau
	kg
	0,100

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,410

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,470

	Máy thi công
	 
	 

	Máy đo tỷ trọng
	ca
	0,063

	Mã hiệu: EH.110
	 
	10


EH.12000  Thí nghiệm độ nhớt động học của dầu cách điện
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Chuẩn bị dụng cụ, máy thử nghiệm.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Thí nghiệm độ nhớt động học của dầu cách điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,500

	Giẻ lau
	kg
	0,100

	Heptane
	lít
	0,100

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,690

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,940

	Máy thi công
	 
	 

	Máy đo độ nhớt động học
	ca
	0,250

	Mã hiệu: EH.120
	 
	10


EH.13000  Thí nghiệm trị số A-xít của dầu cách điện
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Chuẩn bị dụng cụ.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Pha hóa chất, thuốc thử, dung môi chuẩn độ.

- Thí nghiệm trị số a-xít của dầu cách điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,500

	A xít clohydrich HCl 0.1N
	ống
	0,050

	Kali hydroxít KOH
	gam
	1,000

	Phenolphtalein
	gam
	1,000

	P.NaphthoIbenzein
	gam
	1,000

	Kali biphtalat
	gam
	1,000

	Toluen
	lít
	0,200

	Cồn propanol
	lít
	0,100

	Giấy lọc không tro
	hộp
	0,100

	Giẻ lau
	kg
	0,200

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,720

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,000

	Máy thi công
	 
	 

	Máy đo độ a xít
	ca
	0,125

	Cân phân tích
	ca
	0,094

	Mã hiệu: EH.130
	 
	10


EH.14000  Thí nghiệm trị số A-xít Bazơ hòa tan của dầu cách điện
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Chuẩn bị dụng cụ.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Pha hóa chất, thuốc thử, dung môi chuẩn độ.

- Thí nghiệm trị số a xít bazơ hòa tan của dầu cách điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,500

	Giẻ lau
	kg
	0,200

	A xít clohydrich HCl 0.1N
	ống
	0,050

	Kali hydroxít KOH
	gam
	1,000

	Phenolphtatein
	gam
	0,500

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,750

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,060

	Mã hiệu: EH.140
	 
	10


EH.15000  Thí nghiệm nhiệt độ chớp cháy cốc kín của dầu cách điện
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Chuẩn bị dụng cụ, máy đo.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Thí nghiệm nhiệt độ chớp cháy của dầu cách điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,500

	Giẻ lau
	kg
	0,200

	Dầu chuẩn chớp cháy
	ml
	1,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,690

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,940

	Máy thi công
	 
	 

	Máy đo nhiệt độ chớp cháy
	ca
	0,250

	Mã hiệu: EH.150
	 
	10


EH.20000  THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XUYÊN THỦNG, Tgδ CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.

- Thí nghiệm điện áp xuyên thủng, tgδ dầu cách điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp xuyên thủng
	tgδ dầu

	Vật liệu
	 
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,500
	2,000

	Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm2
	m
	0,100
	0,100

	Nhân công
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,860
	1,560

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,460
	0,840

	Máy thi công
	 
	 
	 

	Máy đo tgδ dầu cách điện
	ca
	-
	0,250

	Máy đo điện áp xuyên thủng
	ca
	0,250
	-

	Mã hiệu: EH.200
	 
	10
	20


EH.30000  THÍ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH ÔXY HÓA DẦU CÁCH ĐIỆN
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Chuẩn bị, kiểm tra dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm.

- Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu thử.

- Pha chế các loại thuốc thử.

- Tiến hành thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, lập biên bản bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Nước cất
	lít
	0,100

	Giấy lọc không tro
	hộp
	0,100

	C2H5OH (Ethanol)
	lít
	0,100

	Toluen
	lít
	0,200

	Heptan
	lít
	0,500

	Hyđroxydekali (KOH)
	gam
	20,000

	Ôxy
	bình
	0,010

	Điện năng
	kWh
	30,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,840

	Công nhân 5,0/7
	công
	7,120

	Máy thi công
	 
	 

	Máy kiểm tra độ ổn định ôxy hóa dầu
	ca
	2,400

	Mã hiệu: EH.300
	 
	10


EH.40000  THÍ NGHIỆM VI HÀM LƯỢNG ẨM CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu theo quy định.

- Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thực hiện thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	5,000

	Hydranal A
	lít
	0,020

	Hydranal C
	lít
	0,002

	Etanol
	lít
	0,100

	Giẻ lau
	kg
	0,100

	Nước chuẩn 0.1 (Hydranal-Water Standard 0.1)
	ml
	1,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,750

	Công nhân 5,0 /7
	công
	1,810

	Máy thi công
	 
	 

	Máy vi lượng ẩm
	ca
	0,125

	Tủ sấy
	ca
	0,375

	Cân phân tích
	ca
	0,375

	Mã hiệu: EH.400
	 
	10


EH.50000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Kiểm tra mẫu chuẩn theo quy trình: Dầu trắng, khí chuẩn.

- Kiểm tra bảng thông số chuẩn.

- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.

- Chạy mẫu dầu, thí nghiệm các chỉ tiêu.

- Xử lý kết quả mẫu dầu thí nghiệm theo đường chuẩn.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	5,000

	Khí Argon 99,999%
	bình
	0,004

	Nước siêu sạch ≥ 5 Mega ôm
	lít
	0,021

	Khí chuẩn nồng độ thấp, nồng độ cao
	bình
	0,002

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,210

	Công nhân 5,0 /7
	công
	3,040

	Máy thi công
	 
	 

	Hợp bộ máy phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu cách điện.
	ca
	1,500

	Tủ sấy
	ca
	0,380

	Mã hiệu: EH.500
	 
	10


EH.60000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM TRONG KHÍ SF6
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm.

- Lắp nối hệ thống khí SF6.

- Tiến hành thí nghiệm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, lập biên bản bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,440

	Công nhân 5,0/7
	công
	2,380

	Máy thi công
	 
	 

	Máy phân tích độ ẩm khí SF6
	ca
	0,700

	Mã hiệu: EH.600
	 
	10


3. Ghi chú:
3.1. Bảng mức trên xác định thí nghiệm một mẫu với đủ 3 phân mẫu khí SF6 tại hiện trường cho một bình chứa khí.

3.2. Trường hợp thí nghiệm bình khí thứ 2 được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,7.

EH.70000  THÍ NGHIỆM TẠP CHẤT CƠ HỌC MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Chuẩn bị máy thử.

- Chuẩn bị mẫu.

- Tiến hành thí nghiệm.

- Xử lý kết quả đo, lập báo cáo.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	3,000

	Heptane
	lít
	0,500

	Dung dịch chuẩn MTD* (Medium Test Dust in Hydraulic fluid)
	lít
	0,010

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,060

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,130

	Máy thi công
	 
	 

	Máy đo tạp chất cơ học
	ca
	0,250

	Tủ sấy
	ca
	0,375

	Mã hiệu: EH.700
	 
	10


* Giải thích: MTD - Medium Test Dust in Hydraulic fluid (Bụi thử nghiệm trung bình trong chất lỏng thủy lực).
EH.80000  THÍ NGHIỆM LƯU HUỲNH ĂN MÒN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư.

- Chuẩn bị mẫu.

- Tiến hành thí nghiệm.

- Xử lý kết quả đo, lập báo cáo.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	12,000

	Dung môi làm sạch
	lít
	0,250

	Khí trơ (Nitơ)
	bình
	0,001

	Miếng đồng ăn mòn
	miếng
	1,000

	Giấy nháp silicon siêu mịn
	tờ
	1,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,440

	Công nhân 5,0/7
	công
	4,750

	Máy thi công
	 
	 

	Máy xác định ăn mòn đồng
	ca
	3,750

	Tủ sấy
	ca
	0,375

	Mã hiệu: EH.800
	 
	10


EH.90000  THÍ NGHIỆM HÀM LƯỢNG FUFURAL (METHANOL) TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu dầu.

- Chuẩn bị máy thử, hiệu chuẩn máy.

- Chuẩn bị mẫu thử.

- Tiến hành thí nghiệm.

- Lập biên bản bàn giao.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	6,000

	+ 2-Acetyl furan - 99% purity
	cây
	1,000

	+ 2- Furandehyde-99% purity
	cây
	1,000

	+ Furfuryl Alcohol- 99% purity
	cây
	1,000

	+ 5-Hydroxylmethyl-2-Furandehyde - 99% purity
	cây
	1,000

	+ 5-Methyl -2- furandehyde-99% purity
	cây
	1,000

	SPE Silicagel
	cái
	1,000

	Vial
	cái
	1,000

	Đầu tuýp micro-pipette
	cái
	5,000

	Xy lanh nhựa 10ml
	cái
	1,000

	Filter (0,45 μm)
	tờ
	1,000

	n-Hexan - HPLC grade
	ml
	40,000

	Acetonitrile - HPLC grade
	ml
	100,000

	Nước - HPLC grade
	ml
	150,000

	Diclometan - HPLC grade
	mL
	25,000

	Toluen - HPLC grade
	ml
	10,000

	Khí Nitơ
	bình
	0,005

	Nước (rửa dụng cụ thủy tinh)
	m3
	0,100

	Giẻ lau
	kg
	0,100

	Vật liệu khác
	%
	5,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	3,440

	Công nhân 5,0/7
	công
	2,500

	Máy thi công
	 
	 

	Hệ thống máy thử Furfural (Methanol)
	ca
	1,375

	Cân phân tích
	ca
	0,250

	Tủ sấy
	ca
	0,375

	Máy tính
	ca
	1,375

	Mã hiệu: EH.900
	 
	10


EH.100000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG HỢP CHẤT PCBs* TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Chuẩn bị máy thử.

- Chuẩn bị mẫu.

- Tiến hành thí nghiệm.

- Xử lý kết quả đo, lập báo cáo.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	6,000

	2,2,4- trimethylpentan (isooctan)
	lít
	0,100

	Aroclor 1242
	ml
	1,000

	Aroclor 1254
	ml
	1,000

	Aroclor 1260
	ml
	1,000

	Nội chuẩn C209
	ml
	0,200

	SPE Florisil
	cây
	2,000

	Vial
	cái
	4,000

	Na2SO4 khan
	gam
	5,000

	H2SO4
	lit
	0,100

	Nước cất 2 lần
	lít
	0,200

	Khí Nitơ
	bình
	0,005

	Giấy quỳ chỉ thị màu
	hộp
	1,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,060

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,880

	Máy thi công
	 
	 

	Máy thử PCB
	ca
	0,875

	Cân phân tích
	ca
	0,188

	Tủ sấy
	ca
	0,375

	Máy tính
	ca
	0,875

	Mã hiệu: EH.1000
	 
	10


* Giải thích: Hợp chất PCBs (Polychlorinated Biphenyl) - Là các hợp chất nhân tạo đã được sử dụng trong các sản phẩm điện, phân hủy chậm và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
EH.110000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG CÁC BON ĐEN TRONG VỎ CÁP LÀM TỪ VẬT LIỆU PE*
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Chuẩn bị mẫu.

- Chuẩn bị máy thử.

- Tiến hành thí nghiệm.

- Xử lý kết quả đo.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	3,000

	Khí ôxy
	bình
	0,005

	Khí trơ (Nitơ)
	bình
	0,005

	Chất chuẩn kim loại nguyên chất hiệu chuẩn máy (Ir, Bi, Sn, Zn, Al, Ag)
	gam
	1,000

	CaC2O4,H2O Can xi oxalat mono hydrat
	gam
	1,000

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,250

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,250

	Máy thi công
	 
	 

	Hợp bộ xác định hàm lượng các bon đen
	ca
	0,500

	Cân phân tích
	ca
	0,125

	Máy tính
	ca
	0,500

	Mã hiệu: EH.1100
	 
	10


* Giải thích: Vật liệu PE là các vật liệu được tạo nên từ nhựa Polyetylen.
EH.120000  THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT DẦU CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC TRONG CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH (GIÁM SÁT DẦU ONLINE*)
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra hệ thống.

- Hiệu chuẩn máy.

- Đưa hệ thống vào hoạt động.

- Lập báo cáo bàn giao đưa vào vận hành.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 bộ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,000

	Khí chuẩn
	bình
	0,005

	Khí mang (Helium hoặc Argon)
	bình
	0,005

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	2,500

	Công nhân 5,0/7
	công
	2,250

	Máy thi công
	 
	 

	Máy tính xách tay
	ca
	1,750

	Mã hiệu: EH.1200
	 
	10


3. Ghi chú:
3.1- Định mức này chỉ áp dụng cho phần thí nghiệm hiệu chỉnh phần hóa.

3.2- Các cảm biến nhiệt độ và các mạch tín hiệu sử dụng các định mức loại tương ứng.

* Giải thích: Thiết bị giám sát dầu online là thiết bị có chức năng phân tích các loại khí hòa tan trong dầu máy biến áp nhằm phát hiện, cảnh báo và chẩn đoán sớm các lỗi trong máy biến áp trong khi máy biến áp đang được vận hành.
EH.130000  THÍ NGHIỆM ĐỘ SẠCH CỦA KHÍ SF6
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm.

- Lắp nối hệ thống khí SF6.

- Tiến hành thí nghiệm.

- Xử lý kết quả đo, lập báo cáo.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,000

	Băng tan
	cuộn
	1,000

	Giẻ lau
	kg
	0,100

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,060

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,250

	Máy thi công
	 
	 

	Máy thử độ sạch khí SF6
	ca
	0,625

	Máy thử độ rò khí SF6
	ca
	0,375

	Mã hiệu: EH.1300
	 
	10


EH.140000  THÍ NGHIỆM HÀM LƯỢNG KHÍ PHÂN RÃ CỦA MÁY CẮT KHÍ SF6 (HOẶC GIS)
1. Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu.

- Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm.

- Lắp nối hệ thống khí SF6.

- Tiến hành thí nghiệm.

- Xử lý kết quả đo, lập báo cáo.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 01 mẫu

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	Vật liệu
	 
	 

	Điện năng
	kWh
	1,000

	Băng tan
	cuộn
	1,000

	Giẻ lau
	kg
	0,100

	Khí chuẩn (SO2, HF)
	bình
	0,001

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	1,130

	Công nhân 5,0/7
	công
	1,380

	Máy thi công
	 
	 

	Máy thử độ phân rã khí SF6
	ca
	0,750

	Máy thử độ rò khí SF6
	ca
	0,375

	Mã hiệu: EH.1400
	 
	10


 
CHƯƠNG IX
CÔNG TÁC TỔ HỢP PHỤC VỤ THÍ NGHIỆM
EI.10000  TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CỘNG HƯỞNG, ĐIỆN CẢM ĐIỀU CHỈNH BẰNG TAY
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị vị trí để tổ hợp lắp đặt thiết bị.

- Kiểm tra thiết bị thí nghiệm trước khi lắp đặt, tổ hợp.

- Lắp đặt tổ hợp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao.

- Tháo dỡ các thiết bị đã tổ hợp, thu hồi, đóng gói và bàn giao mặt bằng.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 lần tổ hợp, tháo dỡ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp 66 ÷ 110 (kV)

	Nhân công
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	0,600

	Công nhân 5,0/7
	công
	0,910

	Mã hiệu: EI.100
	 
	10


3. Ghi chú:
- Định mức được xây dựng cho 01 lần tổ hợp, tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm khi thực hiện công tác mã hiệu định mức EB.90010, EB.71000.

EI.20000  TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CỘNG HƯỞNG TẦN SỐ THAY ĐỔI
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị vị trí để tổ hợp lắp đặt thiết bị.

- Kiểm tra thiết bị thí nghiệm trước khi lắp đặt, tổ hợp.

- Lắp đặt tổ hợp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao.

- Tháo dỡ các thiết bị đã tổ hợp, thu hồi, đóng gói và bàn giao mặt bằng.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 lần tổ hợp, tháo dỡ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện áp định mức (kV)

	
	
	66 ÷ 110
	220
	500

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 4,0/8
	công
	17,060
	39,000
	67,500

	Công nhân 5,0/7
	công
	17,500
	40,000
	70,000

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Cần trục bánh xích 10 tấn
	ca
	2,375
	4,750
	6,500

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	2,375
	4,750
	-

	Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg
	ca
	-
	-
	6,500

	Mã hiệu: EI.200
	 
	10
	20
	30


3. Ghi chú:
- Định mức được xây dựng cho 01 lần tổ hợp, tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm khi thực hiện công tác mã hiệu định mức EB.90020, EB.90030, EB.112000, EB.114000, EB.131000, EB.132200.

EI.30000  TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CỘNG HƯỞNG, TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị vị trí để tổ hợp lắp đặt thiết bị.

- Kiểm tra thiết bị thí nghiệm trước khi lắp đặt, tổ hợp.

- Lắp đặt tổ hợp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao.

- Tháo dỡ các thiết bị đã tổ hợp, thu hồi, đóng gói và bàn giao mặt bằng.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 lần tổ hợp, tháo dỡ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp định mức (kV)

	
	
	66 ÷ 110
	220
	500

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	11,000
	13,960
	17,750

	Công nhân 5,0/7
	công
	11,000
	13,960
	17,750

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Cần trục bánh xích 10 tấn
	ca
	2,500
	2,490
	2,615

	Mã hiệu: EI.300
	 
	10
	20
	30


3. Ghi chú:
- Định mức được xây dựng cho 01 lần tổ hợp, tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm khi thực hiện công tác mã hiệu định mức EA.51000, EA.52000, EA.53000.

EI.40000  TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐO TỔN HAO KHÔNG TẢI, TỔN HAO NGẮN MẠCH Ở ĐỊNH MỨC CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị vị trí để tổ hợp lắp đặt thiết bị.

- Kiểm tra thiết bị thí nghiệm trước khi lắp đặt, tổ hợp.

- Lắp đặt, tổ hợp thiết bị đo tổn hao không tải và tổn hao ngắn mạch (Po, Pk) máy biến áp.

- Tháo dỡ các thiết bị đã tổ hợp, thu hồi, đóng gói và bàn giao mặt bằng.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 lần tổ hợp, tháo dỡ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp định mức (kV)

	
	
	66 ÷ 110
	220
	500

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	7,330
	13,310
	25,080

	Công nhân 5,0/7
	công
	7,330
	13,310
	25,080

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Cần trục bánh xích 10 tấn
	ca
	1,708
	1,969
	2,823

	Mã hiệu: EI.400
	 
	10
	20
	30


3. Ghi chú:
- Định mức được xây dựng cho 01 lần tổ hợp, tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm khi thực hiện công tác mã hiệu định mức EA.101100, EA.101200, EA.101300.

EI.50000  TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP CHỊU ĐỰNG CẢM ỨNG CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị vị trí để tổ hợp lắp đặt thiết bị.

- Kiểm tra thiết bị thí nghiệm trước khi lắp đặt, tổ hợp.

- Lắp đặt, tổ hợp thiết bị thí nghiệm điện áp cảm ứng máy biến áp.

- Tháo dỡ các thiết bị đã tổ hợp, thu hồi, đóng gói và bàn giao mặt bằng.

2. Thành phần hao phí:
Đơn vị tính: 1 lần tổ hợp, tháo dỡ

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp điện áp định mức (kV)

	
	
	66 ÷ 110
	220
	500

	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	Kỹ sư 5,0/8
	công
	13,690
	24,060
	43,750

	Công nhân 5,0/7
	công
	18,250
	28,880
	50,000

	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	Cần trục bánh xích 10 tấn
	ca
	4,313
	4,438
	5,750

	Mã hiệu: EI.500
	 
	10
	20
	30


3. Ghi chú
- Định mức được xây dựng cho 01 lần tổ hợp, tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm khi thực hiện công tác mã hiệu định mức EA.71100, EA.71200, EA.71300, EA.111100, EA.111200, EA.111300.

 

MỤC LỤC
	TT
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Trang

	 
	THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
	 

	 
	CHƯƠNG I - THÍ NGHIỆM MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MÁY BIẾN ÁP LỰC
	 

	 
	EA.10000
	THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MÁY PHÁT ĐIỆN
	 

	1
	EA.11000
	Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện đồng bộ - U < 1000 V
	 

	2
	EA.12000
	Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện không đồng bộ - U < 1000V
	 

	 
	EA.20000
	THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC
	 

	 
	EA.21000
	Thí nghiệm máy biến áp lực - U 66÷500 kV
	 

	3
	EA.21100
	Thí nghiệm máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV
	 

	4
	EA.21200
	Thí nghiệm máy biến áp lực - U 220 kV
	 

	5
	EA.21300
	Thí nghiệm máy biến áp lực - U 500 kV
	 

	 
	EA.22000
	Thí nghiệm máy biến áp lực - U ≤ 35 kV
	 

	6
	EA.22100
	Thí nghiệm máy biến áp lực - U 22 ÷ 35 kV
	 

	7
	EA.22200
	Thí nghiệm máy biến áp lực - U 3 ÷ 15 KV
	 

	 
	EA.30000
	THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG TẦN SỐ QUÉT (FRA) CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC - U 66÷500 KV
	 

	8
	EA 31000
	Thí nghiệm FRA cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV
	 

	9
	EA.32000
	Thí nghiệm FRA máy biến áp lực - U 220 kV
	 

	10
	EA.33000
	Thí nghiệm FRA máy biến áp lực - U 500 kV
	 

	 
	EA.40000
	THÍ NGHIỆM ĐO HÀM LƯỢNG ẨM TRONG CÁCH ĐIỆN RẮN CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC - U 66÷500 kV
	 

	11
	EA.41000
	Thí nghiệm đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV
	 

	12
	EA.42000
	Thí nghiệm đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn cho máy biến áp lực - U 220 kV
	 

	13
	EA.43000
	Thí nghiệm đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn cho máy biến áp lực - U 500 kV
	 

	 
	EA.50000
	THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC
	 

	14
	EA.51000
	Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV
	 

	15
	EA.52000
	Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao máy biến áp lực - U 220 kV
	 

	16
	EA.53000
	Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao máy biến áp lực - U 500 kV
	 

	 
	EA.60000
	THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ ONLINE CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC
	 

	 
	EA.61000
	Thí nghiệm đo phóng điện online cho máy biến áp - U 66÷500 kV
	 

	17
	EA.61100
	Thí nghiệm phóng điện online cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV
	 

	18
	EA.61200
	Thí nghiệm phóng điện online máy biến áp lực - U 220 kV
	 

	19
	EA.61300
	Thí nghiệm phóng điện online máy biến áp lực - U 500 kV
	 

	20
	EA.62000
	Thí nghiệm đo phóng điện online cho máy biến áp - U ≤ 35 kV
	 

	 
	EA.70000
	THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ OFFLINE CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC
	 

	 
	EA.71000
	Thí nghiệm phóng điện offline máy biến áp - U 66÷500 kV
	 

	21
	EA.71100
	Thí nghiệm phóng điện offline cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110kV
	 

	22
	EA.71200
	Thí nghiệm phóng điện offline máy biến áp lực - U 220 kV
	 

	23
	EA.71300
	Thí nghiệm phóng điện offline máy biến áp lực - U 500 kV
	 

	 
	EA.72000
	Thí nghiệm phóng điện offline máy biến áp - U ≤ 35 kV
	 

	24
	EA.72100
	Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng kết hợp đo phóng điện cục bộ máy biến áp U ≤ 35 kV (Đo phóng điện cục bộ offline)
	 

	 
	EA.80000
	THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ ỒN MÁY BIẾN ÁP
	 

	 
	EA.81000
	Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực - U 66÷500 kV
	 

	25
	EA.81100
	Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV
	 

	26
	EA.81200
	Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp lực - U 220 kV
	 

	27
	EA.81300
	Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp lực - U 500 kV
	 

	 
	EA.82000
	Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV
	 

	28
	EA.82100
	Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm
	 

	 
	EA.90000
	THÍ NGHIỆM ĐỘ KÍN MÁY BIẾN ÁP LỰC
	 

	 
	EA.91000
	Thí nghiệm đo độ kín cho máy biến áp lực U 66÷500 kV
	 

	29
	EA.91100
	Thí nghiệm đo độ kín cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV
	 

	30
	EA.91200
	Thí nghiệm đo độ kín máy biến áp lực - U 220 kV
	 

	31
	EA.91300
	Thí nghiệm đo độ kín máy biến áp lực - U 500 kV
	 

	 
	EA.100000
	THÍ NGHIỆM ĐO TỔN HAO KHÔNG TẢI, TỔN HAO NGẮN MẠCH MÁY BIẾN ÁP LỰC
	 

	 
	EA.101000
	Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch máy biến áp lực - U 66÷500 kV
	 

	32
	EA.101100
	Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV
	 

	33
	EA.101200
	Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch định mức máy biến áp lực - U 220 kV
	 

	34
	EA.101300
	Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở định mức máy biến áp lực - U 500 kV
	 

	 
	EA.102000
	Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch máy biến áp lực - U ≤ 35 kV
	 

	35
	EA.102100
	Thí nghiệm tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch Po, Pk cho máy biến áp ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm
	 

	 
	EA.110000
	THÍ NGHIỆM CHỊU ĐỰNG ĐIỆN CẢM ỨNG MÁY BIẾN ÁP
	 

	 
	EA.111000
	Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 66÷500 kV
	 

	36
	EA.111100
	Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV
	 

	37
	EA.111200
	Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 220 kV
	 

	38
	EA.111300
	Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 500 kV
	 

	 
	EA.112000
	Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp - U ≤ 35 kV
	 

	39
	EA.112100
	Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng cho máy biến áp ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm
	 

	 
	EA.120000
	THÍ NGHIỆM MẠCH TỪ MÁY BIẾN ÁP SAU TỔ HỢP
	 

	 
	EA.121000
	Thí nghiệm mạch từ máy biến áp sau tổ hợp - U 66÷500 kV
	 

	40
	EA.121100
	Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110kV
	 

	41
	EA.121200
	Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp máy biến áp lực - U 220 kV
	 

	42
	EA.121300
	Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp máy biến áp lực - U 500 kV
	 

	 
	EA.130000
	THÍ NGHIỆM XUNG SÉT CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC
	 

	 
	EA.131000
	Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực - U 66÷300 kV
	 

	43
	EA.131100
	Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực - U 66÷110 kV - 3 pha
	 

	44
	EA.131200
	Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực - U 220 kV
	 

	45
	EA.131300
	Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực - U 500 kV
	 

	46
	EA.132100
	Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm
	 

	 
	EA.140000
	THÍ NGHIỆM ĐỘ TĂNG NHIỆT CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC
	 

	47
	EA.141000
	Thí nghiệm độ tăng nhiệt cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm
	 

	 
	CHƯƠNG II - KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN
	 

	 
	EB.10000
	THÍ NGHIỆM MÁY CẮT ĐIỆN
	 

	1
	EB.11000
	Thí nghiệm máy cắt khí SF6
	 

	2
	EB.12000
	Thí nghiệm máy cắt dầu
	 

	3
	EB.13000
	Thí nghiệm máy cắt chân không
	 

	 
	EB.20000
	THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY
	 

	4
	EB.21000
	Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện
	 

	5
	EB.22000
	Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí
	 

	 
	EB.30000
	THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP ĐẾN 500 KV
	 

	6
	EB.31000
	Thí nghiệm biến điện áp 1 pha, phân áp bằng tụ điện U đến 500 kV
	 

	7
	EB.32000
	Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha - U 110 ÷ 500 kV
	 

	8
	EB.33000
	Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng U ≤ 35 KV
	 

	 
	EB.40000
	THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN ĐẾN - U 66 ÷ 500 kV
	 

	9
	EB.41000
	Thí nghiệm biến dòng điện - U 110 ÷ 500 kV
	 

	10
	EB.42000
	Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22-35kV
	 

	 
	EB.50000
	THÍ NGHIỆM KHÁNG ĐIỆN
	 

	11
	EB.51000
	Thí nghiệm kháng điện dầu, máy tạo trung tính cuộn dập hồ quang
	 

	 
	EB.52000
	Thí nghiệm điện kháng khô, cuộn cản cao tần các cấp điện áp
	 

	12
	EB.52100
	Thí nghiệm điện kháng khô các cấp điện áp
	 

	13
	EB.52200
	Thí nghiệm cuộn cản cao tần các cấp điện áp
	 

	14
	EB.60000
	THÍ NGHIỆM THANH CÁI
	 

	 
	EB.70000
	THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN
	 

	15
	EB.71000
	Thí nghiệm cách điện đúng, treo, Composit
	 

	16
	EB.72000
	Thí nghiệm cách điện xuyên
	 

	17
	EB.80000
	THÍ NGHIỆM TỤ ĐIỆN
	 

	18
	EB.90000
	THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO CHO KHÍ CỤ, TRANG BỊ ĐIỆN - U ≥ 66÷110 KV
	 

	 
	EB.100000
	THÍ NGHIỆM APTOMAT, KHỞI ĐỘNG TỪ
	 

	19
	EB.101000
	Áp tô mát và khởi động từ ≥ 300 A
	 

	20
	EB.102000
	Áp tô mát và khởi động từ ≥ 300A
	 

	 
	EB.110000
	THÍ NGHIỆM CÁP LỰC
	 

	21
	EB.111000
	Thí nghiệm cáp lực theo các cấp điện áp
	 

	22
	EB.112000
	Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho cáp lực
	 

	23 
	EB.113000
	Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ online cho cáp lực
	 

	24
	EB.114000
	Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ offline cho cáp lực
	 

	25
	EB.115000
	Thí nghiệm điện áp tần số thấp cho cáp lực - U ≤ 35 kV (Thí nghiệm chịu đựng điện áp tần số thấp VLF/DAC cho cáp lực U ≤ 35 kV)
	 

	26
	EB.116000
	Thí nghiệm đo thông số đường dây trên không và cáp lực
	 

	 
	EB.120000
	THÍ NGHIỆM MẪU CÁP LỰC
	 

	27
	EB.121000
	Thí nghiệm mẫu cáp trung áp đến 35 kV
	 

	28
	EB.122000
	Thí nghiệm mẫu cáp vặn xoắn ABC
	 

	29
	EB.123000
	Thí nghiệm mẫu dây dẫn trần cho đường dây trên không mọi cấp điện áp
	 

	30
	EB.124000
	Thí nghiệm mẫu dây nhôm, đồng (lõi thép) bọc cách điện XLPE/HDPE điện áp đến 35 kV
	 

	31
	EB.125000
	Thí nghiệm mẫu dây nhôm, đồng bọc cách điện hạ áp
	 

	 
	EB.130000
	THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG GIS
	 

	32
	EB.131000
	Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho hệ thống GIS
	 

	 
	EB.132000
	THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ CHO HỆ THỐNG GIS
	 

	33
	EB.132100
	Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ online cho hệ thống GIS
	 

	34
	EB. 132200
	Thí nghiệm do phóng điện cục bộ offline kết hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho hệ thống GIS
	 

	35
	EB.133000
	Đo điện trở tiếp xúc cho hệ thống GIS
	 

	36
	EB.134000
	Đo độ kín (hoặc kiểm tra rò khí) hệ thống GIS
	 

	37
	EB.140000
	THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ TỦ HỢP BỘ U ≤ 35 KV
	 

	37.1
	EB.141010
	Đo phóng điện cục bộ online Tủ hợp bộ - U ≤ 35 kV
	 

	37.2
	EB.142010
	Đo phóng điện cục bộ offline Tủ hợp bộ - U ≤ 35 kV
	 

	 
	CHƯƠNG III - THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT
	 

	 
	EC.10000
	CHỐNG SÉT VAN VÀ BỘ ĐẾM SÉT
	 

	1
	EC.11000
	Thí nghiệm chống sét van 22kV-500 kV
	 

	2
	EC.12000
	Thí nghiệm chống sét van U ≤ 15 kV
	 

	3
	EC.13000
	Thí nghiệm xung cho chống sét van
	 

	4
	EC.14000
	Thí nghiệm thiết bị đếm sét
	 

	 
	EC.20000
	ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT
	 

	5
	EC.21000
	Đo điện trở tiếp đất trạm biến áp
	 

	6
	EC.22000
	Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôi
	 

	7
	EC.30000
	ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA ĐẤT
	 

	8
	EC.40000
	ĐO ĐIỆN ÁP BƯỚC, ĐIỆN ÁP TIẾP XÚC
	 

	 
	CHƯƠNG IV - THÍ NGHIỆM RƠ-LE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN
	 

	1
	ED.11000
	THÍ NGHIỆM RƠLE SO LỆCH (KỸ THUẬT SỐ)
	 

	2
	ED.12000
	THÍ NGHIỆM RƠLE KHOẢNG CÁCH
	 

	3
	ED.13000
	THÍ NGHIỆM RƠLE: ĐIỆN ÁP, DÒNG ĐIỆN, CHỐNG HƯ HỎNG MÁY CẮT
	 

	4
	ED.14000
	THÍ NGHIỆM RƠLE: TRUNG GIAN - THỜI GIAN - TÍN HIỆU
	 

	5
	ED.15000
	THÍ NGHIỆM RƠLE: CÔNG SUẤT, DÒNG VÀ THỨ TỰ NGHỊCH, THỨ TỰ KHÔNG
	 

	6
	ED.16000
	THÍ NGHIỆM RƠLE: TẦN SỐ
	 

	7
	ED.17000
	THÍ NGHIỆM RƠLE: TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI, KIỂM TRA ĐỒNG BỘ
	 

	8
	ED.18000
	THÍ NGHIỆM HỢP BỘ RƠLE TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP, RƠLE TỰ ĐỘNG NẠP ẮC QUY
	 

	9
	ED.19000
	THÍ NGHIỆM RƠLE GHI SỰ CỐ - LOẠI KỸ THUẬT SỐ
	 

	10
	ED.20000
	THÍ NGHIỆM RƠLE GIÁM SÁT MẠCH CẮT; GIÁM SÁT MẠCH DÒNG VÀ MẠCH ÁP, RƠLE KIỂM TRA THỨ TỰ PHA, RƠLE CẮT ĐẦU RA
	 

	11
	ED.21000
	THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC NGĂN
	 

	12
	ED.22000
	THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC TRẠM (Khối Điều khiển trung tâm)
	 

	13
	ED.23000
	THÍ NGHIỆM RƠLE: HƠI, DÒNG DẦU
	 

	14
	ED.24000
	RƠLE CHỌN THỜI ĐIỂM ĐÓNG CẮT MÁY CẮT TỤ HOẶC KHÁNG - KỸ THUẬT SỐ
	 

	15
	ED.25000
	RƠLE NHẬN THÔNG TIN PHỐI HỢP TÁC ĐỘNG TỪ BẢO VỆ ĐẦU ĐỐI DIỆN - KỸ THUẬT SỐ
	 

	16
	ED.26000
	THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH XẢ NẠP ÁC QUY
	 

	17
	ED.27000
	THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT ÁC QUY ONLINE
	 

	18
	ED.28000
	THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ DÒ TÌM ĐIỂM CHẠM ĐẤT NGUỒN DC ONLINE
	 

	19
	ED.29000
	THÍ NGHIỆM ĐỒNG VỊ PHA NHỊ THỨ
	 

	20
	ED.30000
	THÍ NGHIỆM ĐỒNG VỊ PHA NHẤT THỨ
	 

	21
	ED.40000
	THÍ NGHIỆM VAN PHÒNG NỔ MÁY BIẾN ÁP
	 

	 
	CHƯƠNG V - THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN
	 

	1
	EE.10000
	THÍ NGHIỆM AMPEMET, VÔN MÉT
	 

	2
	EE.20000
	THÍ NGHIỆM AMPEMÉT, VÔNMÉT CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; BÁO CHẠM ĐẤT, ĐO ĐỘ LỆCH ĐIỆN ÁP; CHỈ THỊ NẤC MÁY BIẾN ÁP, ĐỒNG BỘ KẾ; TẦN SỐ KẾ
	 

	3
	EE.30000
	THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ CÔNG SUẤT 3 PHA HỮU CÔNG, VÔ CÔNG; CÓ BỘ BIẾN ĐỔI, KHÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; GÓC PHA
	 

	4
	EE.40000
	THÍ NGHIỆM CÔNG TƠ 1 PHA; CÔNG TƠ 3 PHA
	 

	5
	EE.50000
	THÍ NGHIỆM HỢP BỘ ĐO LƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG KỸ THUẬT SỐ CÓ LẬP TRÌNH
	 

	6
	EE.60000
	THÍ NGHIỆM TỔNG TRỞ CỦA HỆ THỐNG MẠCH NHỊ THỨ
	 

	7
	EE.70000
	THÍ NGHIỆM TỔN THẤT ĐIỆN ÁP CỦA HỆ THỐNG MẠCH ĐIỆN ÁP
	 

	 
	CHƯƠNG VI - THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT
	 

	1
	EF.10000
	THÍ NGHIỆM ÁP KẾ, CHÂN KHÔNG KẾ
	 

	2
	EF.20000
	THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ MỨC, LƯU LƯỢNG, CẦU ĐO NHIỆT ĐỘ CHỈ THỊ
	 

	3
	EF.30000
	THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG
	 

	4
	EF.40000
	THÍ NGHIỆM BỘ BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU KHÔNG ĐIỆN SANG TÍN HIỆU ĐIỆN
	 

	 
	CHƯƠNG VII - THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG. RƠLE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU
	 

	1
	EG.10000
	THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH NGUỒN AC, DC; MẠCH TÍN HIỆU TRUNG TÂM; MẠCH ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN
	 

	2
	EG.20000
	THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY NGẤT, DAO CÁCH LY
	 

	3
	EG.30000
	THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN LÀM MÁT; SẤY CHIẾU SÁNG CHO TỦ
	 

	4
	EG.40000
	THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH; BẢO VỆ (THỜI GIAN, TRUNG GIAN, CẮT TRỰC TIẾP, MẠCH ĐẦU RA); MẠCH ĐO LƯỜNG; MẠCH GHI CHỤP
	 

	5
	EG.50000
	THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH TỰ ĐỘNG; ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP DƯỚI TẢI, ĐÓNG LẶP LẠI MÁY NGẮT (KỂ CẢ ĐỒNG BỘ)
	 

	6
	EG.60000
	THÍ NGHIỆM MẠCH THIẾT BỊ ĐO XA
	 

	7
	EG.70000
	THÍ NGHIỆM MẠCH SƠ ĐỒ LOGIC (ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ TRUYỀN CẮT)
	 

	8
	EG.80000
	THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC NGĂN
	 

	9
	EG.90000
	THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC TRẠM
	 

	 
	CHƯƠNG VIII - THÍ NGHIỆM MẪU HÓA
	 

	1
	EH.10000
	THÍ NGHIỆM TÍNH CHẤT HÓA HỌC (HÓA LÝ) MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN
	 

	1.1
	EH.11010
	Thí nghiệm tỷ trọng của dầu cách điện
	 

	1.2
	EH.12010
	Thí nghiệm độ nhớt động học của dầu cách điện
	 

	1.3
	EH.13010
	Thí nghiệm trị số A-xít của dầu cách điện
	 

	1.4
	EH.14010
	Thí nghiệm trị số A-xít Bazơ hòa tan của dầu cách điện
	 

	1.5
	EH.15010
	Thí nghiệm nhiệt độ chớp cháy cốc kín của dầu cách điện
	 

	2
	EH.20000
	THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XUYÊN THỦNG, Tgδ CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN
	 

	3
	EH.30000
	THÍ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH OXY HÓA DẦU CÁCH ĐIỆN
	 

	4
	EH.40000
	THÍ NGHIỆM VI HÀM LƯỢNG ẨM CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN
	 

	5
	EH.50000
	THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN
	 

	6
	EH.60000
	THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM TRONG KHÍ SF6
	 

	7
	EH.70000
	THÍ NGHIỆM TẠP CHẤT CƠ HỌC MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN
	 

	8
	EH.80000
	THÍ NGHIỆM LƯU HUỲNH ĂN MÒN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN
	 

	9
	EH.90000
	THÍ NGHIỆM HÀM LƯỢNG FUFURAL (METHANOL) TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN
	 

	10
	EH.100000
	THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG HỢP CHẤT PCBs TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN
	 

	11
	EH.110000
	THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG CÁC BON ĐEN TRONG VỎ CÁP LÀM TỪ VẬT LIỆU PE
	 

	12
	EH.120000
	THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT DẦU ONLINE CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC
	 

	13
	EH.130000
	THÍ NGHIỆM ĐỘ SẠCH CỦA KHÍ SF6
	 

	14
	EH.140000
	THÍ NGHIỆM HÀM LƯỢNG KHÍ PHÂN RÃ CỦA MÁY CẮT KHÍ SF6 (HOẶC GIS)
	 

	 
	CHƯƠNG IX - CÔNG TÁC TỔ HỢP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
	 

	1
	EI.10000
	TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CỘNG HƯỞNG, ĐIỆN CẢM ĐIỀU CHỈNH BẰNG TAY
	 

	2
	EI.20000
	TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CỘNG HƯỞNG TẦN SỐ THAY ĐỔI
	 

	3
	EI.30000
	TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CỘNG HƯỞNG, TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP
	 

	4
	EI.40000
	TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐO TỔN HAO KHÔNG TẢI, TỔN HAO NGẮN MẠCH Ở ĐỊNH MỨC CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA
	 

	5
	EI.50000
	TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP CHỊU ĐỰNG CẢM ỨNG CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA
	 


 

 

